工程施工监理大纲

目　　录

前言

- 工程概况

- 监理工作范围、依据

- 项目监理组织机构与职责分工

- 工程质量控制

  - 工程质量控制的目标

  - 工程质量控制的措施

  - 施工准备阶段质量控制监理工作措施

  - 施工阶段质量控制监理工作措施

  - 工程验收阶段质量控制监理工作措施

  - 工程保修期的质量控制监理工作措施

- 工程投资与工程进度款支付控制

  - 工程投资与工程进度款支付控制目标

  - 工程投资控制监理总体措施

  - 工程投资控制监理工作措施

  - 工程进度款支付控制监理工作措施

- 工程进度控制

  - 工程进度控制的目标

  - 工程进度控制的总体措施

  - 工程进度控制监理工作措施

  - 施工进度计划检查与调整的监理工作措施

  - 材料和设备资源供应的进度控制措施

- 施工安全监理

  - 施工安全监理控制目标

  - 施工安全监理控制的总体措施

  - 施工准备阶段安全监理工作措施

  - 施工过程中安全监理工作措施

  - 安全监理的资料管理措施

  - 保证施工安全的监理控制具体措施

- 节能管理

  - 节能管理目标

  - 节能管理措施

- 合同管理

  - 合同管理的总体措施

  - 合同管理的监理工作措施

- 信息管理措施

  - 施工阶段的工程信息管理总体措施

  - 施工过程各阶段工程信息管理监理措施

- 组织协调工作

  - 组织协调的总体措施

  - 组织协调的监理工作措施

- 监理工作流程

- 监理工作制度及廉洁自律措施

- 监理办公及检测设备配置

- 合理化建议

工程施工监理大纲

前    言

本监理大纲是我单位在认真研究了《工程施工监理项目》招标文件和招标公司提供的本工程设计图纸，并对施工现场进行了详细考察的基础上，根据建设部颁布的《建设工程监理规范》GB50319—2000，结合我单位的质量管理体系和标准，以及相关的工程施工法规、规范、规程进行编制。

一旦我司中标，我单位将依据有关法律法规及规定对本工程建设进行有效的投资控制、进度控制、质量控制、安全监理、节能监理、合同管理、信息管理和组织协调工作。结合业主的合理化建议和要求，通过风险管理、项目目标规划和项目目标的动态控制，使工程项目的实际投资、建设周期和工程质量最大限度达到预定的投资目标、进度目标和质量目标。

- 工程概况

  - 工程名称：工程

  - 建设单位：

  - 建设地点：

  - 监理服务期：监理总工期：桩基施工前15天+桩基开始施工至整个工程           竣工验收资料移交备案止

  - 总投资：约          万元人民币

  - 质量要求：符合设计和国家现行有关标准、规范的合格标准要求

  - 建设规模：

本工程总建筑面积：           平米。

- 监理工作范围、依据

    - 监理工作范围

进驻现场协助业主做好各项前期工作，履行本工程项目范围内的单位工程和总体工程施工阶段及保修阶段的监理工作，包括施工质量控制、进度控制、造价控制、安全监理、合同管理、信息管理及组织协调等。

    - 监理工作依据

- 国家建设部、省建设厅、市建委颁布的工程监理法律、法规文件。

  - 中华人民共和国建筑法；

  - 建设工程质量管理条例；

  - 建设工程监理规范GB50319—2000；

  - 建设工程安全生产管理条例

  - 国家、福建省和市有关工程建设的政策、法规和文件。

- 政府及当地行政主管部门批准颁发的有关现行工程施工验收规范、规程和技术标准。

- 政府批准的本工程建设有关文件。

- 本工程建设监理合同及文件。

- 建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同及其变更、协议。

- 现行福建省建设工程预算定额，《建设工程工程量清单计价规范》。

- 本工程设计图纸、设计变更、洽商及有关的设计文件。

- 本工程地质勘察资料。

- 工程实施过程中输出的有关工程信息

- 项目监理组织机构与职责分工

    - 项目监理组织机构与监理人员配备

项目监理组织机构

监理单位

总监理工程师

专家技术顾问组

土建工程监理组

设备安装工程监理组

合同管理投资控制组土建、设备造价师

信息资料组

安全文明、节能监理组

土建结构监理工程师

装饰装修监理工程师

给排水监理工程师

投资管理造价工程师

信息资料管理

安全、节能监理工程师

电气专业监理工程师

暖通空调监理工程师

根据本工程的特点及技术难点，公司抽调高素质的监理人员组成了专业配套齐全的驻现场监理机构。监理机构实行总监理工程师负责制，项目总监理工程师代表监理公司行使监理权利和义务并对项目业主负责，并领导监理工作。下设土建监理组、设备安装监理组、合同管理和投资控制组、信息资料组。各监理组根据专业要求配备了一定数量的具有较丰富实践经验的专业监理工程师和监理员。

- 监理人员配备

本工程监理机构总监理工程师为全国注册监理工程师，成功承担过多项的大型公共建筑工程的监理工作。土建、水电安装、空调等各专业均由具有注册监理工程师资格的专业技术人员具体负责，并配备了满足相应专业工程监理要求的监理员。

本工程监理机构设置了投资控制组，由具有注册造价师资格和注册监理工程师的监理人员担任，全面负责本工程的工程投资与工程进度款支付控制的工作。

项目监理部配备监理人员共   人，其中高工  人，工程师  人， 造价监理工程师 人。其中国家注册监理工程师  人，福建省注册监理工程师 人，国家注册造价师  人。

    - 监理人员岗位职责

- 总监理工程师的岗位职责

项目总监理工程师是监理单位派出履行监理合同的全权负责人，行使监理合同规定的权限，领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向本监理公司负责，具体职责是：

- 代表监理单位全权负责并领导工程项目的监理业务，确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

- 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

- 审查分包单位的资质，并提出审查意见；

- 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

- 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

- 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

- 审核并签署承包单位的付款申请、支付证书和竣工结算；

- 审查和处理工程变更；

- 主持或参与工程质量事故的调查；

- 调解业主与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

- 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告、项目监理工作总结；

- 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

- 主持整理工程项目的监理资料。

- 总监理工程师代表的岗位职责

      - 总监理工程师代表由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使除《建设工程监理规范》中规定的不能由总监理工程师代表履行职责外的部分职责和权力。

      - 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

      - 按总监理工程师授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

- 专业监理工程师的岗位职责

  - 服从总监理工程师工作安排，负责本专业工程的监理工作。

  - 参与编写项目监理规划，负责编制本专业的监理实施细则。

  - 审核本专业设计图纸，提出审核意见报总监理工程师。

  - 负责审核施工组织设计施工方案中的本专业部分。

  - 熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，在施工过程中对进度、质量进行全面控制，对施工中出现的问题，督促承包单位及时提出处理意见，并予以审查。

  - 按专业分工并与其他专业相配合对工程进行巡视、旁站、平行检验或见证取样，负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收，并对本专业的分部工程验收提出验收意见。

  - 审查承包单位提交的涉及本专业的施工计划、施工方案、变更申请，提出审查意见供总监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查与监督。

  - 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况对进场材料、设备、构配件进行检验，合格时予以签认；

  - 组织、指导、检查和监督本专业现场监理员的工作，填写专业监理工程师日记并检查现场监理人员的监理日记。

  - 对承包单位申报中间工程进行检验，协助总监理工程师确定签发中间交工证书。

  - 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，并将有关质量控制的文件及表格归档，参与编写监理月报。

  - 协助造价工程师工作，负责本专业工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证。

  - 会同合同计量工程师提出有关索赔、延期及变更的处理意见。

  - 办理总监理工程师交办的其它工作。

- 造价监理工程师的岗位职责

  - 在总监理工程师的领导下工作，负责本项目计量支付、计划统计报表和每月的监理报告。

  - 全面熟悉掌握合同条款，工程量清单，熟悉技术规范和设计图纸及工程变更文件，紧密配合其它专业工程师做好项目监理部的监理工作，为现场监理签证提供合同依据。

  - 深入工地现场，随时掌握施工现场动态和工程进展情况，配合专业工程师做到数量真实、计算准确。

  - 根据工程量清单、变更令、索赔、现场材料和价格调整及中间交工证书，审核承包单位申报的计量支付申请报表。

  - 督促承包单位按时准确地呈报工程进度报表。

  - 参与提出变更的分析、研究和讨论。

  - 汇总并初步审查施工进度计划，报总监理工程师审批。

  - 完成总监理工程师交办的其它工作。

- 监理员的岗位职责

- 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

- 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

- 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

- 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

- 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

- 做好监理日记和有关的监理记录。

- 信息资料员岗位职责

  - 复核各专业监理工程师签报的已完工程的工程量和工程实物量，核定月度工程进度款额，编制付款证书报项目总监理工程师；

  - 每天收集和阅读各专业监理工程师和监理员的监理日记，并向项目总监理工程师作口头汇报有关工程质量、进度等情况；

  - 登录监理台帐，编制监理月报和项目监理志；

  - 参加监理方召集或有监理工程师参加的工地会议，整理会议纪要并印发有关监理人员；

  - 负责项目监理部使用的计算机软硬件的维护和管理：

  - 负责项目监理部文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作；

  - 负责质量记录的控制管理，包括收集、标识、编目、保管、查阅、归档等；

  - 管理项目监理部的办公用品、劳保用品、工程检测器具；

  - 协助项目总监理工程师进行考勤；

  - 记录每天的现场天气情况。

    - 监理工作安排及分工

| 序号 | 工作 名称 | 工作内容 | 人员 |  | 工作目标 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 负责 | 配合 |  |  |
| 1 | 成立项目监理组织部 | 1、确定项目总监、总监代表和专业监理人员 2、分析工程项目监理的任务和业主工作要求 | 公司领导 | 总监 | 确定项目总监、总监代表和专业监理人员 | 依据监理合同和工程的实际情况 |
| 2 | 制定监理规划及准备工作 | 1、项目总监理工程师主持编制监理规划 2、各专业监理工程师熟悉施工图纸及有关技术资料 3、各专业提出图纸会审意见 4、根据工程特点拟定专业监理岗位责任和各专业监理配合措施 5、进驻现场，做监理准备工作 | 总监 | 总监代表、各专业监理工程师 | 1、制定监理规划 2、提出图纸会审意见，参加会审 3、确定各专业监理要点 4、现场监理组内部管理制度 | 合同、监理规范和公司管理制度 |
| 3 | 审查承包单位的施工现场质量管理 | - 现场质量管理制度和质量责任制 - 主要专业工种操作上岗证书 - 分包方资质与对分包单位的管理制度 - 地质勘察资料、施工图审查情况 - 施工组织设计、施工方案及审批 - 施工技术标准 - 工程质量检验制度、现场材料及设备存放与管理、搅拌站及计量设置 | 总监 | 总监代表、专业监理工程师 | 根据承包单位申报的资料，逐条进行落实和检查，要求必须具备条件符合要求。 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 |
| 4 | 审查施工组织设计 | - 组织各专业监理工程师审查者施工组织设计 - 汇总对施工组织设计的审查意见 | 总监 | 总监代表、专监 | 提出审核意见，并监督其执行 | 工程设计文件、施工合同、工程质量验收规范和标准 |
| 5 | 工程质量、进度、投资目标动态控制 | - 监督承包单位按设计文件、规范施工 - 核查隐蔽工程，审查检验批质量验收记录 - 主要建材、构配件与设备的核查 - 检查工程施工进度计划执行情况 - 审核及会签工程变更文件 - 组织对工程质量问题的处理 - 定期主持召开监理工作会议，协调各方之间的关系，处理需要解决的问题 - 审查施工试验报告和测试报告 - 审查工程量及付款申请 - 分项工程验收 - 文明施工安全监理 | 总监代表 | 各专业监理工程师、监理员 | 工程质量、进度、造价和施工安全处于符合要求 | 施工规范、规程和标准及设计文件 |
| 6 | 质量评估和竣工验收 | - 分部质量评定核查 - 组织工程阶段性验收及竣工验收 - 提出工程质量评估报告 | 总监 | 总监代表、专监 | 按规范要求进行核查验收，签署监理意见 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 |
| 7 | 竣工结算 | 审查竣工结算 | 造价师 | 专监 | 签署监理意见 | 施工合同、 定额 |
| 8 | 监理工作总结 | - 总结监理组实施监理经验教训 - 整理监理文档资料做好归档工作 | 总监 | 专监 | 监理总结向公司和建设单位提交 | 按公司文档管理规定 |
| 9 | 保修 阶段 | - 检查工程状况 - 定期回访鉴定质量问题 | 总监 | 专监 | 保修跟踪服务 | 按国家有关文件及监理合同规定 |

- 工程质量控制

    - 工程质量控制的目标

根据建设单位与承包单位签订的施工合同规定的质量等级，要求并监督承包单位建立有效的质量保证体系；对进场的原材料、加工设备、施工机械及结构构件等严格把关；认真贯彻开工报告的审批制度；做好中间环节的质量检查与验收；项目监理部认真做好施工单位自检资料的签认和监理的现场抽检工作，对关键部位、关键工序采取旁站监理，并做好记录；对施工每一道工序、每个部位进行监督与检验，对不符合要求的，指令承包单位返工或采取补救措施。工作中倡导事前控制，防患于未然，尽量杜绝质量事故的发生。对施工阶段各个施工环节进行有效控制，建立以工序质量保证检验批质量，以检验批质量保证分项工程质量，以单位工程质量保证单项工程质量的控制体系，确保整个工程项目质量全部符合施工验收规范规定的质量要求，并至少达到业主与施工单位签订的施工承包合同中约定合格以上的质量目标。

    - 工程质量控制的措施

    - 工程监理质量控制点设置

        - 施工准备阶段质量监理控制点

| 序号 | 工作内容 | 监理重点控制点 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工承包单位技术 资质 | 施工项目部人员技术资质和到位情况； 质量保证体系和自检体系，施工组织体系，安全生产保证体系； 分包商资质和分包合同； | 施工承包单位申报的资料审查，现场检验； |
| 2 | 图纸会审和施工组织设计 | 图纸会审； 施工组织设计、施工方案、施工工艺； 新工艺检验批准； | 现场组织，施工承包单位申报的资料审查； |
| 3 | 工程测量定位 | 坐标位置、建筑物基础轴线、建筑物引测使用的水准点位置和标高； | 现场检查，复测； |
| 4 | 施工原材料及半成品 | 钢材：品种、规格、形状、代用变更通知、抽取试样办法； | 1、审查合格证及检验报告 2、按规定抽样试验 |
|  |  | 水泥：品种、标号、包装或散装仓、出厂日期、抽取试样方法； | 1、审查合格证及化验报告 2、按规定抽样试验 |
|  |  | 砂：产地、级配、细度模数、含泥量；质量检验； 石：产地、级配、针片状颗粒含量、含泥量、强度指标、质量检验； | 审查检验报告 |
|  |  | 混凝土：供应商、配合比（水灰比、外加剂）、和易性塌落度、初凝、终凝时间、混凝土抗压强度，抗渗指标，混凝土试块取样； | 1、审查合格证及化验报告 2、检查试块留置情况 |
|  |  | 电焊条：品种、规格 | 审查合格证 |
| 5 | 模板 | 模板强度、支撑体系； | 施工承包单位申报的资料 审查，现场检验； |
| 6 | 施工机械 | 施工机械质量、数量、安全检验证明、及合格证明； 施工机械布置； 机械操作者上岗证； 施工机械维修与准备；施工机械进场计划； | 施工承包单位申报的资料审查，现场检验； |

（二）施工阶段质量监理控制点

| 序号 | 工作项目 | 控制要点 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工程 | 钢筋混凝土冲（钻）孔灌注桩 | 桩位放样 钻进：泥浆比重、孔深、进入持力层情况及桩底标高、沉渣厚度；桩身垂直度； 钢筋笼制作、焊接 混凝土配合比、导管配置长度、初灌量， 桩身质量及桩位偏差； | 测量 现场检查量测 现场检查 现场检查、量测、试块报告 试桩检测报告，量测 |
|  |  | 承台梁板墙 | 轴线位置、尺寸、高度 结构断面尺寸 基础插筋数量、尺寸、规格、接头 混凝土强度、配合比、坍落度、强度 预埋件、预留孔位置及尺寸 | 测量 量测 现场制作， 现场量测 |
| 2 | 现浇钢筋混凝土主体结构 | 轴线，高程、垂直度 断面尺寸 钢筋：数量、规格、位置、接头 施工缝位置及处理 混凝土强度：配合比、坍落度、强度 预埋件：型号、位置、锚固、数量 预留孔位置、尺寸，标高 |  | 测量 量测 现场检查 现场检查 现场制作试块，审核试验报告现场检查，量测 现场检查，量测 |
| 3 | 砌体工程 | 砌体标号、砂浆配合比、灰缝饱满、错缝位置准确 门窗孔洞位置（窗台标高、洞口距轴线的尺寸、孔的尺寸） 预埋件、预留孔、预留管：位置、数量、种类尺寸、标高 |  | 砂浆试验 现场观察、量测 现场观察、量测 |
| 4 | 屋面防水工程 | 找平层：厚度、坡度、平整度、坡向 保温层：厚度、坡度、平整度、坡向 防水面层：粘结牢靠、搭接长度、平整无空鼓、无开裂、不起皱 墙角、烟囱、出屋面管道根部上卷高度 水斗、水落管安装牢靠、接头严密、垂直度 |  | 观察，量测 观察，量测 观察 观察 观察 |
| 5 | 室内初装修 | 材料配合比 墙面抹灰厚度、平整度、阴阳角 地面垫层、面层厚度、平整度、坡度 顶棚抹灰、厚度、表面平整度 |  | 试验 先作样板间 先作样板间 先作样板间 |
| 6 | 门窗工程 | 木门：位置、尺寸准确、开关灵活、门缝严密、安装牢靠、平整无翘曲 钢窗、铝合金门窗：位置准确、安装牢固、开关灵活、缝隙严密 |  | 观察 观察 |
| 7 | 室内给排水管道及卫生器具安装工程 | 安装位置、坡度准确、接头严密、管内无杂物 管道与阀门连接位置准确、接头严密 管道充水打压试验符合要求 水表、消火栓、卫生器具本身完好无损、接头严密、安装牢靠、位置准确 排水系统排水畅通、无渗漏 |  | 观察，量测 观察，量测 试验 观察，量测 试验 |
| 8 | 室内电气 安装工程 | 变电、配电设备安装：位置、标高、线路联结方式、方法正确 配电屏、柜及附件：线路连接正确、绝缘符合要求 |  | 观察，量测 观察，量测 |
| 9 | 综合布线 系统 | 线缆敷设和连接：正确 |  | 观察、量测 |
| 10 | 装饰 工程 | 骨架：位置正确、连接牢靠 饰面板材：几何尺寸、表面平整度、安装接口严密、颜色一致 表面平整度、安装接口严密、颜色一致 接头不显露、观感良好 油漆工程：表面光滑、颜色一致、木纹清晰 |  | 观察，量测 观察，量测 观察 观察 观察 |
| 11 | 室外管线道路工程 | 闸井、化粪池、地下管沟：位置、标高正确、几何尺寸符合设计要求 管线：位置、走向、标高、坡向、坡度、符合规定、接口严密、安装牢固 闸阀、计量表：位置准确、安装严密 道路：路基平整、厚度符合规定、夯压坚实、路面平整、坡向、坡度符合设计要求、垫层、 |  | 观察，量测 观察，量测 观察 观察，量测 |

    - 质量控制的总体措施

（一）  施工准备阶段质量控制的措施

1、组织措施

          - 建立监理项目机构班子，建全并完善项目监理部的质量监控体系，做好监控准备工作，使之能适应工程项目质量监控的需要，健全监理组织和各项规章制度，明确监理人员分工和职责，将各项质量措施落实到具体每个人。根据工作考评制度，制订详细的质量控制工作和工作流程，配备监理阶段所需的各种仪器设备。对进场材料报验检验的质量控制进行严格把关。

          - 针对本工程的重点和技术特点，公司组织顾问专家组，对工程重要技术环节和重大技术问题进行研究和指导。

          - 督促承包单位技术和管理人员到位，建立和完善质量保证体系，符合有关规定。

          - 参加建设单位主持的由建设单位、承包单位和监理单位参加的第一次工地会议。

      - 技术措施

          - 组织监理人员熟悉审核设计图纸及设计资料，提出书面“审查意见”，提交业主。

          - 协助业主组织设计图纸会审和技术交底，将设计要求、施工技术难题和重点的处理意见做好记录、形成会议纪要，作为工程施工质量控制的依据。

          - 编制适合本工程特点的监理规划和监理实施细则，明确各个分部、分项工序的质量控制点、控制措施和工作流程。在工程开工之前向承包单位技术和管理人员进行监理交底。

          - 严格进场材料和设备报验制度。严格施工设备报验制度。按有关部门的规定见证取样。不合格的材料和不具备安全使用认证或标定的施工设备不允许进场，已进场的必须全部退场。

          - 审查承包单位报送的主要各分部工程的施工方案和施工工艺，对不符合工程特点和要求的应督促承包单位给以改正和修正，保证符合规范、安全、环保的要求。

          - 承包单位应在专项工程开工前的规定时间内将原材料试验结果和标准报送监理部。在试验结果未经确认之前不得开工。

          - 对主要的构配件和设备采购进行质量预控。监理工程师应在要求承包单位订购前提供相应厂家的产品生产许可证、产品合格证和产品检验报告。

      - 经济措施

          - 协助业主协调解决承包单位所需的“三通一平”条件，以保证及时开工，避免业主承担费用损失责任。

          - 严格控制工程变更，防止工程变更所产生的工程费用增加和索赔事件。

          - 对工程设计图纸和招投标文件中未明确的工程材料、工艺控制要求会同业主、设计和施工单位进行协调确定，并形成工程质量控制文件。

      - 合同措施

          - 审查承包单位资质和质量保证体系，不符合工程合同质量要求的不得承包施工。

          - 依据合同审查施工过程所采用的各种材料和设备，坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程施工中使用。

          - 严格分包商的审查，主要审查施工承包合同是否允许分包，分包的范围和工程单位是否可进行分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力；同时应调查核实分包单位情况是否属实；不具备分包条件则不予以批准；

（二）施工阶段质量控制的措施

- 组织措施

  - 严格执行监理程序中各项工作制度。将各个工序的质量控制落实到相应的监理人员。严格各个工序环节的监控和检验。对重点工序和控制点坚持全过程旁站监理。

  - 定期召开由总监理工程师主持的工程质量专题会，检查分析承包单位在施工过程中的质量状况，指出存在的问题，向承包单位提出整改的要求，并明确应完成整改的时间期限。

  - 监理人员在施工过程中发现有不能胜任的施工管理人员，应通知承包单位予以调换。

  - 严格质量监控工作程序，规定必须遵守的质量监控工作程序，按规定的程序，按规定的程序进行工作。例如，未提交开工申请单并得到监理工程师的审查、批准不得开工；未经监理工程师签署质量验收单并予以质量确认，不得进行下道工序，工程材料未经监理工程师批准不得在工程上使用等。

  - 严格执行工序验收，上道工序不合格，不准进入下道工序施工。

  - 针对工程的具体情况，每周召开例会，由总监理工程师主持，承包单位、项目经理、技术负责人和各专业部门质量负责人参加，重点解决本周施工中存在的质量问题，协调业主、设计、施工单位在施工过程中存在的配合问题，并提出下周质量要求。

  - 监理公司总工组织公司质量管理小组，定期对监理项目部和本工程进行质量工作检查，完善监理工作，提高工程监理水平。

  - 行使质量监督权，下达停工指令。

为了保证工程质量，监理工程师将在施工过程中旁站、巡视发现质量问题，通知要求承包单位整改，整改完成须经监理工程师复查。出现下述情况之一者，总监理工程师在征得业主同意后指示承包单位立即停工整改：

a.未经检验即进行下一道工序作业；

b.工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施而效果不好，继续作业；

c.擅自采用未经认可或批准的材料；

d.擅自变更设计图纸的要求；

e.擅自将工程转包；

f.擅自让未经同意的分包商进场作业；

g.没有可靠的质保措施冒然施工，已出现质量下降征兆。

  - 严格单项工程开工报告和复工报告审批制度。

- 技术措施

  - 贯彻质量第一和预防为主的方针，坚持质量标准，以事前控制和事中控制为重点，将质量事故消灭在发生之前，同时还要做好事后控制的工作；

  - 贯彻执行监理实施细则，对施工现场有目的地进行巡视检查和监督，及时地发现纠正施工中存在的问题。

  - 实行以工序质量控制为核心、设置质量控制点、见证点和停止点，进行严格预控；督促承包单位做好作业技术交底，关键部位、技术难度大、施工复杂的检验批，分项工程施工前，承包单位的技术交底书要报监理工程师审查；

  - 严格遵守质量监控工作程序；严格技术复核程序：对工程施工测量中的轴线和标高控制点，按图纸和规范规程要求进行复查、校核。

  - 加强进场材料构配件的质量控制，审查其产品合格证明、复检或见证取样试验报告、材料构配件存放条件，质量合格方可使用，确保工程质量有可靠的物质基础；

  - 严格实施施工过程中的复核性检验，主要包括有：隐蔽工程的检查验收，工序间交接检查验收和工程施工预检；严格执行对成品质量的保护制度；

  - 严格工序检验。对承包单位申报的预检工程进行核查，对不合格的分项工程书面通知承包单位进行整改。每一工序完成后承包单位必须自检合格后方可进行下一道工序的施工。

  - 在商品混凝土选用，运输及浇筑的过程中监理工程师认真履行监理职责，特别对现场混凝土浇筑顺序、分层厚度和振捣情况进行监理，确保混凝土结构的几何尺寸、表面观感和内在质量。

  - 对重要部位，重要工序施工（如砼浇筑）监理人员必须进行全过程旁站监理。对旁站发现的问题及时处理，并将处理的方法，处理结果做好记录。总监理工程师应经常检查旁站实施情况。

  - 监理工程师对施工中的质量问题在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决，质量问题应视其严重程度加以处理，要求承包单位报批处理意见，经设计单位审核同意后方可实施。

  - 采用分层法、调查表法、排列图法、因果分析图法以及相关图法等数理统计方法，进行质量控制；

采用直方图分析方法，及时判断施工过程是否正常；

采用管理图法，动态掌握质量变化情况，及时发现隐患，并采取措施，以防止质量问题的发生。

  - 审批有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书，审批其应用申请报告，确保新技术应用的质量；

  - 审批有关工程质量事故或质量问题的处理报告，确保质量事故或质量问题处理的质量；

  - 分项工程验收：承包单位在分项工程施工完成后，在自检合格的基础上向监理部报验，现场监理工程师到现场共同检验，对合格分项工程进行签认并判定质量等级，对不合格工程下发《整改通知》要求承包单位整改，完工后重新报验，监理工程师复查合格后予以签认并按质量检验评定标准进行评定。

  - 根据各分项工程质量评定结果进行分部工程质量等级汇总评定，对基础和主体分部工程需检查承包单位的施工技术材料，并进行现场质量验收，对分部工程施工质量作出监理评估报告。

  - 督促承包单位进行成品半成品保护工作，监理人员应进行经常性的检查，防止已完分项工程受到损坏，影响工程整体质量。

- 经济措施

  - 不合格分项工程，在未按图纸和规范要求整改合格并签认通过之前，该部分工程款不予支付。

  - 严格控制工程的工序质量，避免由于工序质量造成的造价增加。

  - 运用支付控制手段对质量不符合要求的分项工程不予计量和支付；

- 合同措施

  - 在工程施工过程中执行材料质量的监理见证取样检验，并建立检验制度。

  - 依据合同文件、工程量清单、施工图纸的质量要求，对施工单位进场的材料和施工工序工艺质量进行控制，出现不符合要求的质量情况及时要求施工单位进行整改。

  - 严格按照施工承包合同中对工程质量要求的规定，对承包单位的施工工序质量进行监控。对不符合合同质量要求的工序、分项工程责令施工单位进行返工和整改。整改不到位不予验收签认。

（三）验收阶段质量控制的措施

1、组织措施

（1）总监理工程师组织各专业监理工程师对承包单位申报的已完工程及时进行认真预验。

（2）监理公司组织公司技术部、监理部及技术顾问组对已完工程进行检查。

（3）总监理工程师组织部分的专业监理工程师组成的小组，负责对工程质量缺陷的处理进行监督及布置保修期的工作。

2、技术措施

          - 审查施工承包单位提交的竣工验收所需的文件资料，包括各种质量控制资料、试验报告以及各种有关的技术性文件等。若所提交的验收文件、资料不全或有相互矛盾之处，指令承包单位补充、核实及改正。

          - 审核承包单位提交的竣工图，并与已完工程、有关的技术文件（如设计图纸、工程变更文件、施工记录及其他文件）对照进行核实；

          - 总监理工程师组织专业监理工程师对拟验收工程项目的现场进行检查，如发现质量问题指令承包单位进行处理；

          - 督促施工单位做好成品保护；

          - 审查承包单位报送的工程竣工报告，向建设单位报送工程质量评估报告，参加建设单位组织的工程竣工验收；

          - 单位工程完成经承包单位自检后，报监理公司进行竣工初步验收，核查承包单位提交的质保资料和工程实体质量，具备工程竣工验收条件后，监理部协助业主组织有关单位对单位工程进行竣工验收和质量评估；

          - 对竣工验收过程中出现的质量问题，督促承包单位进行整改，审查整改方案，跟踪整改结果；

          - 审查承包单位报送的工程质量保修计划，落实具体负责人员和响应措施；

          - 对在保修期出现的工程缺陷认真区分责任主体，审查整改方案，并跟踪整改效果，做出质量评估。

3、经济措施

（1）严格依据合同及有关协议条款，对可造成的质量问题明确责任及经济赔偿。

（2）正确处理工程质量，对工程的延误及延期进行性质确认，并要求责任方给予经济赔偿。

（3）督促施工承包单位认真履行保修责任，在保修期结束后对保修款进行结算。

    - 施工阶段旁站监理质量控制措施

    - 旁站监理范围

对首件及样榜工程、隐蔽工程、关键部位、关键工序及施工完后难于检查的预检的施工质量实施全过程现场跟班旁站监理。

    - 旁站监理主要内容

- 土建专业

（1）基础工程
1）土方回填；
2）桩基施工；
3）后浇带及其它结构砼；
4）防水砼浇筑，卷材防水层细部构造处理。
（2）主体结构
1）梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程；
2）砼浇筑；
3）悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及砼浇筑；
4）钢结构安装；
（3）建筑装饰装修
1）玻璃幕安装；
2）外墙干挂石材或装板施工作业；
3）厕浴间防水。
（4）建筑屋面
1）屋面防水；
2）屋面保温层、找平层作业。

- 水、暖、卫工程（可根据专业实际情况确定）
    （1）管道安装
    1）隐蔽工程的检验情况；
    2）管道合格后回填土过程。
  （3）调试及试验
    1）阀门、设备试验；
    2）设备单机试运转及设备调试运行；
    3）管道试压、试水、通水（通球）、冲洗（吹洗）等各种试验。
     3、  电气安装工程
   （1）接地装置安装分项工程中的接地电阻测试；
   （2）配管及管内穿线
    1）电气配管楼层施工；
    2）管内穿线楼层施工；
    3）绝缘电阻测试。
    （3）电气照明器具及配电箱盘安装
    1）配电箱盘楼层安装；
    2）消防联动试验；
    3）对含有电视保安监控的工程，系统开通试验；
    4）变配电室高低配电柜、变压器的试验。

    - 旁站监理措施

- 在施工准备阶段，制定旁站监理方案，书面通知报送建设单位和施工单位，同时抄送工程所在地的工程质量监督机构。

- 要求施工单位在需要实施旁站监理部位、工序进行施工前6小时，书面通知工程监理，工程项目监理机构安排监理人员实施旁站监理。

- 旁站监理人员应认真履行职责，对实施旁站监理的关键部位，关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确的做好旁站监理记录，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

- 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制性标准及技术规程、规范行为的，有权责令其立即整改，发现其施工活动已经或者危及工程质量的，应及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。

- 对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工、凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

- 在工程竣工验收后，监理单位应将旁站监理记录存档备查。

- 旁站监理人员的主要职责

      - 检查施工单位现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗以及施工机构、建筑材料准备情况。

      - 在现场跟班监督关键部位，关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准、技术规程、规范情况。

      - 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检。

做好旁站监理记录和监理日记。

    - 主要分项工程质量控制措施

（一）、模板工程监理质量控制措施

    - 审核模板工程的施工方案：根据主体工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等，综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理，提出审核意见，审核中要重点审定。

    - 加强对超高 、超重 、大跨度等危险性较大工程模板支撑体系（超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8米，或跨度超过18米，或施工总荷载大于10千牛/平方米，或集中线荷载大于15千牛/米的模板支撑系统）的监控。施工企业必须严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）的规定和省建设厅《关于加强模板工程安全管理的通知》（闽建建[2003]47号）的要求进行方案设计和施工；监理单位要加强对这类工程设计、施工及验收等环节的监理和审查把关。对超高、超重、大跨度模板支撑体系要编制专项施工方案，专项施工方案应突出工程施工特点，有针对性，内容应包括：模板和支撑体系的设计计算、材料规格、钢管连接方式，对构造大样以及水平、垂直剪刀撑的设置等，施工方案应绘制施工详图，有特殊要求的应作详细说明。施工企业应当由主任工程师以上技术人员组织设计，提供计算说明书，经公司总工程师审核，并组织建设、设计、施工、监理等有关方面专家进行论证 、审查，合格后交予组织施工。在浇筑砼之前，应由施工单位公司总工程师组织方案设计、审核人员和项目技术负责人及监理单位总监等对工程进行全面检查验收，合格后方可浇筑砼。

    - 对进场模板、模板隔离剂(脱模剂)规格、质量进行检查。

    - 木模板工程设计应当认真执行《木结构设计规范》（GBJ5），木支撑立柱高度不允许超过3.5米，禁止使用弯曲的小径杂木支撑，禁止采用以调整支撑立柱斜度的方法来调整楼板标高支设工艺，门式钢管脚手架应当认真执行《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128），支撑高度不允许超过8米，底座与上托伸出长度应确保承载力，扣件式钢管支撑必须认真执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）。

    - 墙、柱支模前应先在基底弹线，以校正钢筋位置。模板支撑应符合模板设计要求及施工方案规定。梁、板底模当跨度≥4m时应起拱，设计无具体要求时，一般起拱高度宜为1／1000～3/1000。

    - 对模板拼缝、节点位置、模板支搭及加固情况，应认真检查，防止漏浆及缩颈现象。预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应复核；预埋件固定方法应可靠，防止位移。

    - 模板在下列情况下要开洞：一次支模过高，浇捣困难；有大的预留洞口，洞口下难以浇筑，有暗梁或梁穿过；钢筋密集，下部不易浇筑。

    - 合模前钢筋隐检已合格，模内已清理干净，合模后核验模板位置尺寸段钢筋位置，垫块位置与数量，符合要求才能浇筑混凝土。

    - 模板涂刷隔离剂时，应清除模板表面的尘土和混凝土残留物，再涂刷，涂刷应均匀，不得漏刷或沾污钢筋和混凝土接槎处。

    - 混凝土整体结构的拆模控制：

            - 整体式结构承重模板，应控制与结构同条件养护试件达到规范要求的强度时方可拆除。

            - 混凝土强度能保证其表面及其棱角不因拆模而损伤。在拆除模板过程中，如发现混凝土有影响结构安全的质量问题，应暂停拆除，经处理后继续。

            - 大模板墙体施工，在墙体混凝土强度必须达到1.2Mpa才可拆模。

（二）钢筋工程监理质量控制措施

1、  钢筋原材的质量控制：

              - 审查承包单位报送的钢筋出厂质量证明书、检验报告，如为复印件，应加盖原件存放单位的公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。

              - 钢筋进入现场后，监理工程师应进行外观检查。外观检查不符合要求的，应勒令承包单位将其清退出场。

              - 监理工程师审查承包单位报送的钢筋进场复验报告，对于复验不合格的钢筋应责令承包单位清理出现场。钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应要求承包单位根据现行国家标准，对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

              - 监理工程师对单位工程用于承重结构的钢筋和连接接头试件实行有见证取样和送检制度，次数不得少于试验总次数的30％。

- 监理工程师要求焊工(机械手)持证上岗，并进行试焊抽查，检查合格后方可进行正式钢筋焊(连)接。

- 监理工程师必须充分熟悉设计图纸，明确各结构部位设计钢筋的品种、规格、绑扎或焊(连)接要求，特别应注意结构关键部位配筋的特殊处理，对有关配筋变化涉及到的图纸会审记录、设计变更通知单和工程洽商记录，应及时标注在相应的结构施工图上。

- 对钢筋焊接或机械连接进行外观检验，不合格的要求返工。审查承包单位报送的钢筋连接或机械连接接头的机械性能试验报告单(应按规范要求批量进行)，对于不符合规范要求的责令承包单位进行返工处理。

      - 在钢筋绑扎过程中，监理工程师应到现场巡视，发现问题，及时以“监理通知”形式通知承包单位改正。

      - 在承包单位质检合格的基础上，对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。

      - 对于以下几点构造措施，监理工程师应加强旁站检查，发现问题要求施工单位及时进行整改：

              - 框架节点箍筋加密区及梁上有集中荷载处的附加吊筋，不得漏放。

              - 具有双层配筋的顶板和墙板，应要求设置撑筋和拉钩。悬挑结构负弯矩钢筋应保证到位，采取措施防止踩压错位。

              - 钢筋保护层垫块品种、规格、数量、位置应符合设计及规范要求。

              - 预埋件、预留孔洞的位置应正确、固定可靠，孔洞周边钢筋加固符合设计要求。

8、  浇筑混凝土前，监理工程师应二次验筋，如有问题及时通知承包单位，修整合格后方可浇筑混凝土。

（三）混凝土工程监理质量控制措施

- 监理审核承包单位的施工组织设计，应特别注意混凝土的生产、输送、浇筑顺序、施工缝的设置。

- 在施工现场拌制混凝土，应对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场的布置通盘考虑。砂石堆应分隔开相互不得混杂；有一定的储备量，能保证混凝土连续生产。

- 对采用商品混凝土的工程，监理工程师应审查商品混凝土厂商的生产许可、质量管理体系、混凝土试验室及检测设备、混凝土生产设备及施工机具进行检查：

  - 混凝土搅拌机的配备应能满足混凝土浇筑量的需要，且应有备用搅拌机；物料计量系统的检测、搅拌机的加水系统准确可靠。

  - 原材料必须过磅，计量装置应校核准确。

- 监理对商品混凝土厂商原材料的质量控制的审查主要有以下几个内容：

  - 搅拌站对原材料的质量要求及标准，以及对原材料分批进行的检查制度，并审核报送的水泥复试报告单。

  - 散装水泥要按品种分仓贮存。袋装水泥要存放在离地面300mm以上的木隔板上，按品种分批存放；堆放高度不宜超过10袋，避免受潮结块。

  - 外加剂要按不同品种及各自的要求贮存，防止混杂。

  - 拌制混凝土用水，应检查是否符合相应的标准。

- 审查混凝土配合比：混凝土配合比应送取现场的水泥、砂、石试验，应委托有资质的试验室计算试配合格的正式混凝土配合比通知单，才能准许作为混凝土开盘鉴定的依据。对有防渗要求的砼，应进行防渗试验，确保防渗指标符合设计要求。

- 监理工程师在钢筋工程、模板工程、水电暖通专业以及混凝土浇筑准备验收认可后，承包单位方可开机搅拌，浇筑混凝土。

- 在混凝土工程施工过程中的质量监理：

  - 对混凝土拌制的检查：

①监理工程师对混凝土的拌制过程，要进行不定期的抽查，抽查内容有：原材料计量及加水量控制应准确；

②加料顺序及搅拌时间应符合规范要求，测量坍落度，随机取样制作试块。

  - 对混凝土制作进行开盘鉴定，按规范要求进行混凝土坍落度检测，混凝土强度检验试件和同条件养护试件制作进行旁站见证。

  - 加强监理旁站工作，对进行混凝土浇筑的工作派监理员进行跟班旁站。在混凝土、浇筑过程中要求承包单位安排钢筋班组对钢筋进行跟班整改，发现问题及处理。

  - 混凝土的浇筑、接槎、振捣的控制：

①混凝土的浇筑顺序和方法：对于大体积、大面积混凝土的浇筑，分层、分段要合理；层、段间的间隔时间要计划好。在前一层、段混凝土初凝前，浇筑后一层、段的混凝土，振捣器要插入到下一层。

②配筋密集和预埋件较多部位，应振捣密实并避免碰动钢筋及预埋件。

③施工缝的留置及处理的检查：施工缝的留置应在混凝土浇筑之前确定，严格检查接缝的橡胶条安装、预埋件设置应符合规范要求。

  - 混凝土的养护检查：监理工程师应督促承包单位派专人对混凝土进行养护。浇筑后至少在连续7天内保持表面湿润，采取不断洒水，保持混凝土构件表面湿润。

  - 混凝土质量的检查和缺陷的修整：

①混凝土同条件试块强度作为检查砼拆模强度和砼实体检验的标准。

②对拆模后的混凝土结构，检查其偏差是否超过规范要求。

③当发现混凝土结构存在蜂窝、麻面、露筋、孔洞时，要求承包单位不得自行修整，监理工程师要做好详细记录，然后根据缺陷的严重程度，要求施工单位申报专项整改处理方案，经批准后区别对待进行修整。对于影响结构性能的缺陷，须会同设计单位研究处理。

（四）砌体工程监理质量控制措施

本工程砌体±0.000以下采用MU10，200mm厚混凝土空心砌块，M10水泥砂浆砌筑，并用Cb20细石混凝土灌孔。±0.000以上外墙采用A3.5，200mm加气混凝土轻质砌块， M7.5混合砂浆砌筑；内墙采用A3.5加气混凝土轻质砌块， M7.5混合砂浆砌筑。

- 监理工程针对本工程的特点和监理规划的总体要求制定适应本工程的监理实施细则。

- 审查施工单位砌体砌筑前对已完成的梁板面的轴线放样和找平。

- 在砌体施工前，监理工程师检查砼柱预埋的拉结筋，原则上应一次到位，个别漏埋的应先补上，砌体砌筑前应先调直，设弯钩。

- 对过梁、小砖、铝合金固定点要求施工单位按规范施工，木砖与铝合金固定尺寸按空心砖和砖模数设置。

- 审查水泥砂浆材料检测和配合比试验报告单。砌体砌筑砂浆应随用随拌，确保砂浆饱满度。

- 监理工程师对填充端最顶一皮砖应重点检查斜砌，斜角采用75度角，并采用“挤、推”方法制筑，顶皮砖砌筑时也可以在砌筑七天后再砌筑，以减少墙体收缩出现裂缝。控制每天砌筑高度，确保砌体稳定。

- 监理工程师对墙体拉结筋预埋间距的质量检查控制应考虑到填充墙的模数，严禁预埋错位后再急弯就位。

- 监理工程师对穿墙水电管道或箱槽的质量控制，在砌体砌筑过程应先顶留或砌筑时直接走空心同时预埋，无法直接预埋或预留需打槽的用切割做法开槽，严禁直接敲打。

- 在设计许可条件下，考虑到外墙围护的防水问题，除在装饰装修外墙打底采用防水砂浆加强外，外围护墙体也可采用实心砖砌筑。

- 对所有门洞过梁或临时洞口过梁一律采用预制砼过梁，临时洞口还应预留拉结筋。

- 监理工程师对构造柱质量控制的重点，要求留设马牙槎，墙体留设马牙槎要求应先退后进。

（五）给排水工程监理质量控制措施

A、给水工程质量预控监理措施

  - 专业监理工程师组织监理员熟悉施工图纸，了解工程特点和工程质量的要求。

  - 审核承包单位提交监理的施工方案及技术交底。

  - 对消防分包单位的资质，施工管理人员、技术人员的资格，特殊技术工种的上岗证要进行审核。

  - 安装开始之前，监理工程师组织施工单位对土建工程的基面进行验收，对基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞和预埋件要对照图纸进行核验。

  - 监理工程师应认真审查工程上使用的各种材料、配件及设备。使用的各种管材及管件应有出厂合格证，其规格应符合设计要求。各种配件、附件(如水表、消火栓、饮水器、喷头等)其规格要符合设计要求，要经过自来水公司、消防局等业务部门确认的证明，所使用的阀门其规格、型号和材质应要有出厂合格证符合设计要求，热水阀门应符合温度要求。

阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10％．且不少于一个，如有漏、裂不合格的应再抽查20％，仍有不合格须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。

所有设备，在安装前应按技术说明书的要求进行质量检查。必要时还应由法定检测部门进行检测。

  - 在土建主体结构施工中，注意本专业须做的预埋件、预留洞施工配合与预控工作。

B、给水工程施工质量监理控制措施

1、管道施工作业条件的控制要点：

(1)埋地管道必须铺设在未经扰动的坚实土层，或铺设在按设计要求经夯实的松散土层上，管道及管道支撑或支墩不得铺设在未经处理的被扰动过的松土上；管道铺设的高程和坐标要符合设计要求。

室外管道在雨季施工，应做好沟槽排水措施，不能产生积水泡槽问题。

埋地管道安装就绪，在沟槽回填之前，要做好管道试压和隐蔽检查，办好隐检手续。

(2)暗装管道应在地下管沟未盖沟盖板和吊顶未封闭之前进行安装。管道试压和管道保温工作全面完成验收后，才能允许盖沟盖板和封闭吊顶。

(3)明装管道必须在本安装层土建结构顶板完成后进行，管道托架、吊卡件均应安装牢固置正确，外形整齐。

(4)立管安装应在主体结构完成后进行，各层标高控制线要正确，暗装管道的竖井内，应把模板、杂物清除干净，并有防坠落措施，层间管道井的封堵要符合设计要求。

(5)支管安装(包括安装明、暗支管)应在墙体砌筑完毕和装修之前进行。

2、干管安装控制要点：

(1) 给水镀锌管道安装： 检查安装顺序(一般从总进入口开始操作)，安装前检查管膛，安装后检查管道直顺并复核甩口的位置、方向、标高，所有管口要加装临时丝堵。

(2) 非镀锌碳素钢管安装：采用接口方式要符合设计要求和施工工艺规程，管道试压后进行除锈涂漆防腐工作。

(3) 埋地管道在试压隐蔽验收后方准许回填。

3、立管安装：

(1)立管明装：监理应检查安装后的管道垂直度，与墙壁的间距，预留甩口的高度和方向，阀门安装朝向等是否正确。

(2)立管暗装：管道井内立管安装的卡件宜在管道井口处设置型钢支撑，上下统一吊线后安装卡件。安装暗埋在墙内的立管，直在土建砌墙前预留管槽，安装固定管道后要核验甩口位置是否正确，甩口要加装临时丝堵。

4、支管安装：支管的暗装与明装应首先核定支管高度、不同卫生器具的冷热水预留口高度和位置是否正确，再找平找正固定支管卡件，加好临时丝堵。热水支管应在冷水支管上方，支管预留口位量应为左热右冷。

5、管道试压、冲洗：

(1)给水管道在隐蔽之前，应督促承包单位做好浸泡和单项水压试验。管道系统安装完毕后进行综合水压试验。水压试验时放净空气，充满水后加压，当压力升到试水压力后，进行渗漏检查，试水压力降压在允许范围内。

(2)管道冲洗：管道在试压完成后即可做冲洗，应保证充足的冲洗流量，冲洗洁净后方可验收。

6、管道防腐：给水管道防腐均按设计要求及国家验收规范进行施工，所有型钢支架及施工中管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

7、建筑给水附属设备安装质量控制要点：

(1)消火栓及消火栓箱体的检验应检查栓阀起闭灵活、关闭严密、密封填料。

(2)喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件安装后，应进行系统验收。

(3)报警阀应安装在明显和易操作位置，其高度要符合规定。

(4)水泵安装后应检查规格型号应符合设计要求和施工验收规范，水泵出口要设缓闭止回阀。泵体不得承受管道重量荷载。

(5)高位水箱：应在主体结构封顶前就位，严格按图纸设计要求施工安装，并做满水试验；满水试验合格后，要进行防腐验收。

8、成品保护：

(1)安装好的管道不得做支撑或搭放脚手板，不得踏压，其支托卡架不得作为其他用途的受力点；

(2)管道在装修施工中加以保护，防止喷浆的灰浆液或其他污染管道；

  - 截门的手轮及安装的水表、消火栓箱、报警阀配件等要注意保护；

  - 给水管、消防系统施工完毕后，各部位的设备附件要有保护措施，防止碰动跑水，损坏内外装修的成品，喷洒头安装时也不得污染和损坏吊顶装修。

C、排水管道安装监理措施

- 监理工程师应认真审查给水管材的产品的材质和质量，符合设计和招标要求，同时应符合安全卫生条件要求，并有产品合格证及说明书。

- 管材内外表层应光滑，无气泡、裂纹、管壁厚薄均匀，色泽一致。

- 其他材料：粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母应符合规定。

- 埋设管道，应挖好槽沟，槽沟要平直，必须有坡度，沟底夯实。

- 暗设管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先检查对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除，操作场地清理干净，安装高度超过3．5m应搭好架子。

- 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地干线应弹好，粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

- 地下埋设管道应先用细沙回填至管上皮lOOmm，上覆过筛土，夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

- 立管安装，首先按设计坐标要求，将洞口预留。立管插入端应先划好插入长度标记，然后涂上肥皂液，套上锁母及u形橡胶圈，先将立管上端上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止。

- 排水管道安装后，按规定要求必须进行闭水实验，合格后，撤去橡胶堵，封好扫除口。凡属隐蔽安装管道必须按分项工序进行，卫生洁具及设备安装后必须进行通水通球实验。

- 冬季施工进行粘接时，凝固时间为2～3min。粘接场所应通风良好，远离明火。

- 成品保护

              - 管道安装完成后，管口应封闭严密，防止杂物进入，造成管堵。

              - 安装完的管道应加强保护，尤其立管距地2m以下的部位，应用木板捆绑保护。

              - 严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管，以防管道变形。

              - 油漆粉刷前应将管道用纸包裹，以免污染管道。

（六）、电气工程监理控制措施

A、电气工程、智能建筑工程质量预控监理措施

- 电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书，参加图纸会审并做好记录，全面了解设计要求和使用要求。

(1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范；

(2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符，施工图相互间是否符合一致，设计文件是否有错误和遗漏；

(3)室内外设备的布置和线路路线，是否符合规范规定和现场实际；

(4)采用新产品是否指明产品来源，加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料；

(5) 结合供电方案，熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统，重要负荷逻辑关系，了解相关专业的系统功能及负载情况，重要数据应复核。

- 电气安装施工企业的资格审查：从事电气安装工程施工的企业，必须有健全的质量保证体系和技术管理体系，并对安装质量负责，施工现场必须具备下列条件：

1)施工现场必须明确电气工程负责人，对工程质量全面负责，并负责施工现场临时用电技术障全，制定施工组织、管理措施、安全措施。

2)施工现场设电气技术人员担任技术负责人，熟悉电气安装的施工工艺和技术指标，对电气安装施工质量负直接责任。

3)施工现场设有专职质量检查人员，坚持三检制度，如实填写记录，资料齐全有效。

3、  电气安装工程设备、器材的认定：

      - 采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定，审核出厂证明，技术合格证或质量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。

      - 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格，当投入试运行时，应在有效期内。

      - 落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。

      - 设备、器材的运输、保管应符合规范要求。

      - 督促承包单位及时做好设备及器材进场后的检查，内容包括：

1)包装及密封良好，无缺损；

2)开箱清点并做记录，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；

3)按规范要求做外观检查，需做试验的，应由有关部门进行试验；

4)产品的技术文件应齐全。

(5)凡采用新材料、新型制品应有合格的试验报告及有关部门的技术鉴定文件。满足或符合我国现行标准中的规定。

4、  技术准备步骤及土建施工条件：

(1)落实建设单位、设计单位、承包单位电气专业人员的情况、明确分工和权限。必要时在建设单位安排下与供电部门建立联系。

(2)参加施工组织设计及施工方案的审查，重点审查电气安装工程及施工正现场临时用电组织设计；有针对性地制订监理措施。掌握具体施工方案、质量保证措施。审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施，及成品保护手段。

(3) 施工现场临时用电组织设计是确保工程施工顺利进行的先决条件。施工用电要求确保安全可靠，准确计算施工用电负荷；合理分配负载；正确选用导线截面及开关整定值，用电器具经检查合格后准许使用。

(4) 监理工程师组织土建与电气专业人员进行中间验收，电气设备安装前土建施工应具备下列条件：

1)屋顶楼板施工完毕，不得遗漏；

2)室内地面基层施工完毕，并在墙上标出地面标高；

3)预埋件及预留孔符合所设计要求，预埋件牢固；

4)混凝土基础及构支架达到允许的强度和刚度，其坐标位置、标高、外形尺寸应符合设计要求和施工规范的有关规定。设备支架焊接质量符合要求；

5)模板、施工设备及杂物清除干净，并有足够的安装场地，施工道路畅通；

6)基坑已回填夯实；

7)土建结构验收时电气施工人员应按内墙水平线、墙面线、按图查对核实预留施工孔洞及预埋管路、箱盒。符合要求后将箱盒稳定好。

全部暗装电气工程的管路安装完毕并将管路扫通，查对位置和管路是否符合设计要求。

C、电气安装工程施工质量控制措施

- 执行持证上岗制度，电气技术管理人员、操作人员，应有相应的技术职称和有效合格的岗位操作证，并登记备案。监理工程师要掌握了解技术素质及流动情况，做到心中有数。

- 落实电气工程施工条件，监理工程师要对施工方报来的各项工程及隐蔽工程报验单，以施工图纸和规范及施工工艺标准要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理，交代清楚，不得遗留到下道工序。

- 监理工程师要严格执行规章制度，做好工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变更都应先办理工程洽商再施工。各项手续以文字为凭，及时填写日志，掌握施工动态。

- 监理工程师要检查监督承包单位质量保证体系是否健全，落实三检(自检、互检、交接检)制度，三按(按图纸、按工艺、按标准)制度执行情况。

- 对供电系统、切换系统主要设备的安装调试，监理工程师要亲自监督校验，掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求和施工验收规范要求，做好记录。

- 对施工中的新技术、新设备、新工艺、新方法及代用器材，施工中必须修改的工艺及方案，监理工程师必须对照原设计要求，进行审核，并取得建设单位和设计单位的书面同意，及有关业务部门的认可。

- 监理工程师定期召开工地例会，根据需要组织召开专业性协调会议。

- 在承包单位质检人员自检合格的基础上，对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。及时全面收集相关技术资料及检验记录。工程质量应符合有关技术标准、设计文件及合同规定的要求。做好中间测试和收尾调试，具有完整的技术档案和竣工图资料。

- 监理工程师要在施工全过程中始终督促、检查和协调电气专业与其他专业的配合，明确职责分工，加快过程进度，保证工程质量，降低消耗。

  - 基础施工阶段，督促土建专业施工人员按土建图注明的穿过基础的管线位置预留孔洞，电气专业人员配合土建施工，预留土建图中为注明的应预留孔洞及需埋入基础垫层的管线、接地装置。

  - 结构施工阶段，督促电气专业人员与土建专业人员密切配合，对防雷设施及引下线的施工，对距地面1．8m处引出断链检查点，每三层设置一个均压带，均应提前备好预埋件，土建施工到位时及时埋入。

  - 抹灰阶段：

    - 督促检查电气工程的箱、盒、管卡、套管，不合格及时补救、修理。

    - 贴壁纸或粉刷前应检查轻体结构上箱、盒、管卡和预留孔位置及尺寸，发现遗漏及时补救。

    - 电气工程的管路、配电箱贴脸面等应安装完毕，如与墙面不平或有缺口，应及时补救。

    - 箱、盒口要规矩平整，不允许留大喇叭口，应与墙面一致。

    - 电气施工人员必须将箱、盒封堵(用纸或其他物)保护箱体，防止污染，掉进异物。

  - 粉刷及其后期阶段：

      - 督促粉刷人员保护好接线盒、开关盒、插座盒、箱、盒。

      - 粉刷后进行照明器具及面板的安装，操作时站位正确，保护土建成品，防止墙面弄脏碰坏。

D、电气工程安装监理控制措施

- 架空线路及杆上电气设备安装：

  - 线路方向和杆位及拉线坑位测量埋桩后，经检查确认，才能挖掘杆坑和拉线坑；

  - 杆坑、拉线坑深度和坑型，经检查确认，才能立杆和埋设拉线盘；

  - 杆上高压电气设备交接试验合格，才能通电；

  - 架空线路做绝缘检查，且经单相冲击试验合格，才能通电；

架空线路的相位经检查确认，才能与接户线连接。

- 变压器、箱式变电所安装：

  - 变压器、箱式变电所的基础验收合格，且对埋人基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查，才能安装变压器、箱式变电所；

  - 杆上变压器的支架紧固检查后，才能吊装变压器且就位固定；

  - 变压器及接地装置交接试验合格，才能通电。

- 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装：

  - 埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物合格，才能安装柜、屏、台。

  - 室内外落地动力配电箱的基础验收合格，且对埋人基础的电线导管、电缆导电缆导管进行检查，才能安装箱体；

  - 墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓)，在抹灰前预留和预埋；暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等，经检查确认到位，才能安装配电箱(盘)；

  - 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后，核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号，且交接试验合格，才能投入试运行。

- 低电压机、电加热器及电动执行机构应与机械设备完成连接，绝缘电阻测试合格，经手动操作符合工艺要求，才能接线。

5、  不间断电源按产品技术要求试验调整，应检查确认，才能接到馈电网路。

6、  低压电气动力设备试验和试运行：

  - 设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成，经检查合格，才能进行试验；

  - 动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护装置的动作试验合格，才能通电；

(3)控制回路模拟动作试验合格，盘车或手动操作，电气部分与机械部分的转动或动作协调一致，经检查确认，才能空载试运行。

7、  裸母线、封闭母线、插接式母线安装：

      - 变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管及绝缘子等安装就位，经检查合格，才能安装变压器和高低压成套配电柜的母线；

      - 封闭、插接式母线安装，在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后，才能确定支架设备位置；

      - 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束，确认扫尾施工不会影响已安装的母线，才能安装母线；

      - 封闭、插接式母线每段母线组对接续前，绝缘电阻测试合格，绝缘电阻值大于20MΩ，才能安装组对；

      - 母线支架和封闭、插接式母线的外壳接地(PE)或接零(PEN)连接完成，母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格，才能通电。

8、  电缆桥架安装和桥架内电缆敷设：

      - 测量定位，安装桥架的支架，经检查确认，才能安装桥架；

      - 桥架安装检查合格，才能敷设电缆；

      - 电缆敷设前绝缘测试合格，才能敷设；

      - 电缆电气交接试验合格，且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认，才能通电。

9、电缆在沟内、竖井内支架上敷设：

    - 电缆沟、电缆竖井内的施工时，临时设施、模板及建筑废料等清除，测量定位后，才能安装支架；

    - 电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束，接地(PE)或接零(PEN)连接完成，经检查确认，才能敷设电缆；

    - 电缆敷设前绝缘测试合格，才能敷设；

    - 电缆交接试验合格，且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认，才能通电。

10、  电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序：

      - 除入混凝土中的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理外，其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理，经检查确认，才能配管；

      - 室外直埋导管的路径、槽深度、宽度及垫层处理经检查确认，才能埋设导管；

      - 现浇混凝反内配管在底层钢筋绑扎完成，上层钢筋未绑扎前敷设，且检查确认，才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土；

      - 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成，门、窗等位置已放线，经检查确认，才能在墙体内配管；

      - 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格，才能隐蔽；

      - 在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格，才能配管；

      - 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样，且与土建及各专业施工单位商定，才能在吊顶内配管；

      - 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成，才能敷设线槽、槽板。

11、电线、电缆穿管及线槽敷线：

      - 接地(PE)及接零(PEN)及其他焊接施工完成，经检查确认，才能穿入电线或电缆以及线槽内敷线；

      - 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成，管内积水及杂物清理干净，经检查确认，才能穿入电线、电缆；

      - 电缆穿管前绝缘测试合格，才能穿入导管；

      - 电线、电缆交接试验合格，且对接线去向和相位等检查确认，才能通电。

12、索配管的预埋件及预留孔，应预埋、预留完成；装修工程除地面上基本结束，才能吊装钢索及敷设线路。

13、电缆头制作和接线：

（1）电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认，才能制作电缆头；

（2）控制电缆绝缘电阻测试和校线合格，才能接线；

（3）电线、电缆交接试验和相位核对合格，才能接线。

14、  照明灯具安装：

            - 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成，按设计要求做承载试验合格，才能安装灯具；

            - 影响灯具安装的模板、脚手架拆除；顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后，才能安装灯具；

            - 导线绝缘测试合格，才能灯具接线；

            - 高空安装的灯具，地面通断电试验合格，才能安装。

15、  照明开关、插座、风扇安装；吊扇的吊钩预埋完成；电线绝缘测试应合格，顶墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成，才能安装开关、插座和风扇。

16、照明系统的测试和通电试运行：

        - 电线绝缘电阻测试前电线的接续完成；

        - 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成；

        - 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷，空载自动投切试合格，才能做有载自动投切试验；

        - 电气器具及线路绝缘电阻测试合格，才能通电试验；

        - 照明全负荷试验必须在本条的(1)、(2)、(4)完成后进行。

17、  接地装置安装：

      - 建筑物基础接地体：底板钢筋敷设完成，按设计要求做接地施工，经检查确认，才能支模或浇捣混凝土；

      - 人工接地体：按设计位置开挖沟槽，经检查确认，才能打入接地极和敷设地下接地干线；

      - 接地模块：按设计位置开挖模块坑，并将地下接地干线引到模块上，经检查确认才能相互焊接；

      - 装置隐蔽：检查验收合格，才能覆土回填。

18、引下线安装：

          - 利用建筑物柱内主筋作引下线，在柱内主筋绑扎后，按设计要求施工，经检查确认，才能支模；

          - 直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋人粉刷层内的引下线，经检查确认不外露，才能贴面砖或刷涂料等；

          - 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线，先埋设或安装支架，经检查确认，才能敷设引下线。

19、  等电位连接：

  - 总等电位连接：对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位连接的接地干线的位置检查确认，才能安装焊接总等电位连接端子板，按设计要求做总等电位连接：

  - 辅助等电位连接：对供辅助等电位连接的接地母线位置检查确认，才能安装焊接辅助等电位连接端子板，按设计要求做辅助等电位连接；

  - 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱，网箱施工完成，经检查确认，才能与接地线连接。

20、  接闪器安装：接地装置和引下线应施工完成，才能安装接闪器，且与引下线连接。

21、  防雷接地系统测试：接地装置施工完成测试应合格；避雷接闪器安装完成，整个防雷接地系统连成回路，才能系统测试。

（七）、建筑防水工程监理质量控制措施

本工程屋面防水等级为二级，防水耐用年限15年。根据设计要求

建筑防水的监理质量控制措施如下：

- 精心设计是解决渗漏问题的前提。监理将主动协助业主，要求设计方必须考虑周全，按国家规范、有关省、市建筑防水技术规程规定提供完善的防水设计图纸。本工程应在设计中明确防水材料名称规格、防水构造、节点大样、细部做法，提出相应的技术措施。避免设计不确定不具体，施工随意性造成质量差，甚至留下渗漏隐患。

- 选材很关键，应慎重，防止“假冒伪劣”。监理应见证抽样检测，现场实地做样板，验证其性能优劣。

- 专业队伍，精心施工，监理应按程序步步跟踪检查、过程旁站，防止“偷工减料”，并坚持试水验收。选择有资质技术熟练的专业队伍施工，编好施工方案、材料进场复检合格、基层处理达到要求才能开工。发现材质有问题、技术水平差、违反规范时必须及时处理。

- 屋面防水工程监控重点：

    - 建筑找坡应按标高踏饼挂线施工，坡度、坡向应符合要求，注意节点部位标高、坡度；

    - 找平层应精细施工，坚实、平整、二次压光，分格缝及时起条抹光；

    - 水落口、雨水斗、泛水、出屋面管道、支架、泛水、天沟、出屋面门台阶等处必须仔细处理，包括微膨胀砼灌缝，增强层、收头、密封；

    - 卷材铺贴方法、方向、搭接，接缝密封、收头；涂膜施工方法、涂刷方向、遍数、用量、配比、厚度，增强层、收头；检查基层干燥度，注意基层处理剂的涂刷；

分格缝嵌缝材料、做法，不得漏刷处理剂。

- 防水地面：重点监控找坡、找平层质量，墙根、管道、地漏、卫生器具安装螺栓等节点处理及密封，聚合物防水砂浆选材、配比、分遍厚度、基层条件、技术间隙时间、养护。涂膜防水监控同屋面。

- 当外墙防水设计为防水砂浆刚性层时，防水剂名称、掺量须明确。重点监控：

  - 外门窗框四周塞缝、注胶密封、外窗台坡度坡向、内外窗台高差、上口滴水线，空心砌体框周应用细石砼或砂浆填实；

  - 墙体基层质量检查，砼外墙对拉螺杆孔洞修补密封，空心砌体与砼墙柱梁之间的拉结、灰缝、顶楔、射钉挂网：

  - 基层润湿刮浆、防水层分遍喷(刮)涂厚度、配比、分格缝起条抹光，衬垫、密封，防水层养护(淋水)；雨水口、管道支架处密封；

  - 宜选用耐高温和低温柔性较好的合成高分子材料，避免流坠。

- 屋面防水层应督促其层层试水(蓄水)，并于面层完成后试水(蓄水)验收；外墙及门窗淋水验收；管道、地漏、穿墙管等处应在灌缝、密封后浇

水、淋水检查。施工中做好成品保护。给排水管道、阀件严格试压，防止“跑冒漏滴”。

（九）室外工程的监理质量控制措施

1、协助业主优选环艺设计方案、设计单位，审查设计单位资质：

2、组织设计交底和图纸会审，审查基地内道路、绿地、小品、雕塑、花园、水景、灯饰、线路管网设置等是否满足使用功能要求和配套齐全、和谐、美观；

3、协助业主选择确认样品、样板；

4、协助业主选择景观工程专业承包商，审查资质、施工方案、材料、成品、半成品进场验收和检验；

5、组织协调室外工程各专业及环艺工程的交叉作业，工序过程质量检查，督促实施进度计划，检查成品保护措施。

    - 施工准备阶段质量控制监理工作措施

一、做好开工前监理准备工作

        - 建立项目监理部工作制度

    - 根据监理合同和各专业工程施工阶段的安排，配齐监理人员。

    - 总监理工程师对全体监理人员进行监理交底，主要内容为：监理目标、任务、工作方法、工作制度、监理程序、监理手段和注意事项等。

    - 明确岗位职责与工作程序

              - 明确监理人员的职责范围和工作内容。

              - 建立监理工作制度和程序。

        - 熟悉合同文件、设计图纸和相关施工规范和标准

- 熟悉合同规定和要求

明确合同条件、工程质量标准、工艺要求、合同工期和合同有关各方的承诺等，分析建设条件及可能影响工程质量的因素，并研究制订保证质量的监理措施。

2、  设计图纸监理自审

阅读设计图纸旨在掌握设计要求，深入理解设计意图，并对影响质量的问题及图纸差错、遗漏进行分析汇总，形成监理自审意见，向业主和设计部门提出澄清或交流变更意见和建议，防止盲目照图施工，照图监理．应注意：

          - 核查设计图纸是否齐全，说明是否明确，构件尺寸、标高、坐标等是否清楚、无误；

          - 施工方法与结构设计要求是否适应，分析施工难点；

          - 图纸中有无需要设计部门解答的疑点；

          - 核查工程关键部位的施工方法和质量要求，对按图施工困难、易产生影响工程质量的工序，及时提示施工单位作技术、物质准备，降低对工程质量变化的影响程度，必要时协同有关部门尽快提出变更意见：

          - 核查设计图纸中的技术要求及处理措施是否与国家标准或行业标准一致；

          - 设计图纸与实际地形地物是否符合，设计是否经济合理：

          - 排查图纸的一致性，对存在的问题应要求设计单位说明或进行必要的修改。

3、  掌握技术规范和质量标准

掌握技术规范和质量标准应注意以下几个方面：

（1） 掌握技术规范和质量标准和运用有关规定，在工程实施中以工程合同为依据，依靠规范操作，严格控制，使施工各个环节均切实达到规范要求，确保工程全面符合工程合同规定的质量要求；

      - 掌握在建工程项目国家标准、部标准和合同文件规定的质量标准。

      - 结合本工程特点和同类工程经验，经过论证，对规范未做规定的质量指标做出规定；

4、  分析研究工程难点和重点

工程的重点和难点常在以下情况发生：

(1)  采用新技术、新工艺、新材料的工程，承包单位和监理人员都缺少经验：

(2)  特殊工程施工：

(3)   需要与有关单位配合、多单位协调共同施工的工程：

(4)   影响工程质量和工程量、施工过程不易控制、质量检验困难的隐蔽工程；

(5)   地质条件复杂，影响结构安全项目的工程：

(6)   易发生工程质量通病的部位或项目：

(7)   对工期有控制作用的工程项目。

(三)    现场调查

监理工程师应结合阅读合同文件，深入工程现场，调查工程所在地的地形、水文、地质、交通、供电和水源等情况，复查核对合同文件中设计图纸和有关数据资料，纠正差错，补充漏缺，了解工程用地范围内地上地下建筑物或其它障碍物拆迁情况，以便审查承包单位的施工组织计划和处理有关合同事宜。对于发现的重大设计与实际不符或错误、遗漏或方案性问题和施工前不能按时交接的工程用地和完成的拆迁等可能影响工程正常进展的问题，应做详细记录，供审批施工组织计划和处理合同事宜，并提出处理措施报告业主。

(四)   制订质量监理规划和实施细则

1、  制订质量监理规划

总监理工程师应组织各专业监理工程师结合本工程的实际情况，按照合同文件和施工规范的要求，制订监理规划，指导和规范工程管理和监理工作，协调监理和承包单位工作关系。

2、  制订质量监理实施细则

根据本项目情况，将制定桩基与基础、钢筋混凝土、给排水、暖通、电气、屋面、装饰装修、智能建筑等监理细则，监理细则按施工工艺要求明确监理工作内容，规范监理行为，明确各分部分项工程的质量指标、检验频率、检验方法、检验程序、认可程序，细则应符合技术规范要求，具有可操作性。

  - 基准桩交接和设计技术交底

1、  交桩和复测：交桩应在现场进行，规划院和业主将导线控制点和水准控制点及其它重要点位的桩逐一移交给监理和承包单位，承包单位在接受后采取必要措施对其妥善加固保护。承包单位进行复测时，监理工程师除旁站和抽检工作外，应对有疑问的控制点进行重点复测，并提示相邻承包单位对导线点、水准点交叉复测。复测结果无误后，应确认批复，并要求定期复测。

2、  设计技术交底：监理人员和承包单位应通过技术交底明确设计意图和设计要求以及特殊结构、新材料、新技术、新工艺的质量标准和技术要求，掌握施工中的难点，提出合理建议和意见。监理工程师应对承包单位提的有关设计规定、要求、疑问、建议等进行分析、整理，提交设计单位澄清和答复。

3、完善交接手续：交接文件资料应明确记录并形成纪要，并由交接各方签字，完成交接手续。

  - 根据本工程的实际情况制定监理旁站方案；

  - 制定见证取样送样制度

    - 检查承包单位的质量保证体系和施工前准备工作

（一）审查承包单位质量保证体系

- 审查承包单位承担施工任务的项目部人员的数量、条件是否符合合同要求。检查项目经理、技术负责人、质检员、安全员与主要人员的到位情况，并要求项目施工领导班子在施工全过程中必须到位。

- 审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是否健全有效，检查质量保证体系规章制度、工作程序、部门职能和岗位责任等质量管理工作的文件，确定能保证工程项目施工质量时予以确认。要求承包单位设专职质保负责人，配备的专职质检人员应有施工经验、有质量否决权并熟悉规范、图纸和试验检测工作。

- 审查承包单位报送的分包商的资格

（二）审批分包单位资质

分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位营业执照、企业资质等级证书和施工能力等有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。对分包单位资格应审核以下内容：

1、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证；

  - 分包单位的业绩；

  - 拟分包工程的内容和范围；

  - 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（三）测量放线控制

专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认：

    - 、 检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

    - 、 复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

(四)  审查试验检测单位

承包单位建立本工程的试验检测制度，委托具有资质的试验检测单位进行见证检测和常规试验检测。监理工程师审查试验检测单位的资格和本工程检测的数量、频率、见证取样、送检程序等方案。

专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核：

      - 试验室的资质等级及其试验范围；

      - 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

      - 试验室的管理制度；

      - 试验人员的资格证书；

      - 本工程的试验项目及其要求。

(五)  施工监理交底

项目总监理工程师主持由承包单位、分包商和项目部有关监理人员参加的施工监理交底，贯彻执行项目监理规划。

（六） 检查承包单位施工机具进场及施工准备情况

1、  核查承包单位的施工机具已按施工合同中的承诺或工程计划实际进入施工现场，机械数量、规格、完好率及维修措施保证适应工程需要：

2、  审查施工加工场地、便道、料场、临时设施布局合理，满足施工合同规定要求；

3、  审查施工用水、用电、通讯设施和安全、环境保护设施已经落实，适应工程需要。

(七)  进场材料的检验及审批

工程开工前，监理工程师应对承包单位拟使用的建筑材料进行审批。

- 建筑材料是否符合建设单位的招投标文件的要求；

- 建筑材料变更应依据招投标文件进行性价比分析，应征得监理和建设单位批准；

- 材料进场后，质保资料齐全，并按规定频率抽样试验，对抽检不合格的材料应运出场外。

(八)  审批施工组织设计

1、  审核内容

施工组织设计与质量相关的内容主要有：

- 施工计划和施工方案；

- 施工质量目标及其保证措施；

- 施工所需要的专项设计，如模板及支架设计；

- 雨季、冬季施工中的技术问题和具体实施措施；

- 采用新技术、新工艺、新结构的技术措施。

2、 审查重点

（1） 审查中应根据工程内容和现场的实际条件，对以下方面予以充分重视：

- 计划要保证关键线路上的工程；

- 明确对重要的和技术复杂的工程保证质量的操作要点和措施，技术方案具体详细(附必要计算书)，可操作性强：

- 具备可靠的施工安全措施，确保施工人员自身和施工机具安全操作的同时，应保证施工环境内非施工人员和生活设施的安全。

- 保护环境措施。

- 审核施工方案中采用的施工检测方法和检测依据。

- 对新技术、新工艺、新材料和新结构、特种结构、规模高、大模板支撑方案等，应要求承包单位申报专项施工方案，并召开专家论证会进行研究确定。

(2)  监理工程师应根据设计要求和施工现场实际条件，对承包单位编制施工组织设计提出要求，可采取座谈交流、提示等方式，分析工程特点、难点，沟通思想，完善施工组织设计，避免多次反复报批。

(3)  对承包单位提出的含有试验性内容的方案，监理工程师应建议承包单位进行必要的试验鉴定，证明施工工艺确能保证工程质量符合规范要求。

（九）  核查施工现场质量管理检查记录

承包单位申请开工时，应报验《施工现场质量管理检查记录》，监理工程师审查其是否符合要求，由总监理工程师签署意见。

（十）  参加第一次工地会议。

工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。第一次工地会议应包括以下主要内容：

- 建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

- 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

- 建设单位介绍工程开工准备情况；

- 承包单位介绍施工准备情况；

- 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

- 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

- 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

（十一）  审批开工报告

专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：

- 施工许可证已获政府主管部门批准；

- 征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

- 施工组织设计已获总监理工程师批准；

- 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

- 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；

- 测量控制桩、线已查验合格；

    - 施工过程质量控制监理工作措施

一、监控施工承包单位的质量控制工作

对施工承包单位的质量控制自检系统进行督，使其能在质量管理中始终发挥良好作用。如在施工中发现不能胜任的质量控制人员，要求承包方予以撤换；当其组织不完善时，应促使其改进、完善。

监督与协助施工承包方完善质量控制，使其以工序质量控制为核心，设置质量控制进行预控，严格质量检查和加强成品保护。

  - 测量质量监理控制

      - 测量工程师从业主委托的规划部门取得其本工程的导线点、水准点及其测量标志的书面材料，并同业主、设计、施工等单位共同现场交桩。交桩时测量工程师应确认所有桩牢固可靠、真实准确。

      - 承包单位在收到测设资料和测量标志以后，在7天之内将复测结果提交测量监理工程师，上述测量标志经检查批准后，承包单位应进行施工测量和补充测量。并在监理工程师批准后，在现场准确放样。

      - 测量工程师应定期监督承包单位用于本工程的测量仪器是否按国家计量所规定的频率和项目进行检定。检定后应出具国家法定检验部门的检验证书，承包单位应将检定证书原件交监理工程师查验后，留复印件在测量工程师初存档。如测量仪器未经检定，所测结果属无效数据，测量工程师不予批准。

      - 工程开工前做好施工测量的检查和复核工作，其内容包括导线、  中线、水准点、增设导线点及水准点等，施工测量精度应符合施工规范的要求。

      - 测量工程师应对承包商提供的原地面复测成果进行复核，并确认归档，作为工程量计量的依据。

      - 工程完工后，测量工程师应进行验收测量，施工偏差应在验收标准范围内。

  - 材料(设备)质量监理控制

- 施工阶段原材料质量控制的内容

  - 掌握材料质量标准

  - 衡量材料质量的尺度是材料的质量标准，它也是作为验收、检验材料质量的依据。不同的材料有不同的质量标准，掌握材料的质量标准便于有效的控制材料的质量和整个工程的质量。

  - 材料的检(试)验

        - 材料质量的检验一般有外观检验、见证取样送检、理化检验和无损检验等。

        - 根据材料信息和质量保证资料的具体情况，材料质量检验程度分为免检、抽检和全部检查。

        - 材料质量检验的取样必须具有代表性。

  - 材料的选择和使用要求

针对工程特点，依据施工合同，根据材料的性能、质量标准、适用范围、对施工的要求以及地方准用情况，慎重地选择和使用材料。

- 施工阶段原材料控制的原则

  - 主要材料、设备及构配件在定货前，承包商必须向监理工程师申报，同意后方可定货。

  - 监理工程师根据招投标文件、施工合同、计量清单中的材料暂定品牌，对主要材料的品牌进行审核，并督促承包单位在组织材料采购、加工、储备、运输、临时堆放等方面建立严密的管理体系。

  - 加强材料的检查验收，严把质量关。

- 进场材料的质量控制

          - 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，应有产品的出厂合格证及技术说明书，专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件／设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

          - 进口的材料、设备验收，应会同国家商检部门进行。

- 材料存放条件的控制

    - 对于材料、半成品、构配件和永久性设备、器材等，应根据它们的特性以及防潮、防晒、防锈、通风、隔热以及温度、湿度等方面的要求，安排适宜的存放条件。

    - 对施工单位所准备的各种材料的存放条件，事先应得到监理工程师的确认。如存放条件不良，监理工程师有权要求对其加以改善并达到要求后，方予以确认。

- 新材料的应用

对于新材料的应用，应事先提交可靠的技术鉴定及有关试验和实验应用报告，经监理工程师审查确认后，方可在工程中使用。

  - 见证取样送检监理控制

- 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。取样是按有关技术标准、规范的规定，从检验(测)对象中抽取试验样品的过程；送检是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的过程。见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30％。

- 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：

    - 用于承重结构的砼试块；

    - 用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

    - 用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

    - 用于承重墙的砖和砼小型砌块；

    - 用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥；

    - 用于承重结构的砼中使用的掺加剂；

    - 工程用砂、石、土等材料主要技术指标试验；

    - 现场进行的各项检测；

    - 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

- 监理见证人员的职责：

    - 取样时，监理员必须在现场进行见证；

    - 见证人员必须对试样进行监护；

    - 见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位；

    - 有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。应在试样或其包装上作出标志。标明工程名称、样品名称等必须内容，并由见证人员和取样人员签字。

    - 见证人员必须在检验委托单上签字，并出示“见证人员证书”。

  - 隐蔽工程检查监理控制

总监理工程师安排专业监理工程师和监理员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。

    - 专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。

    - 隐蔽工程验收质量控制的内容

      - 地基工程：槽底打钎；槽底土质发生情况；地槽尺寸和地槽标高；槽底井、坑和橡皮土等的处理情况；地下水的排除情况；排水暗沟、暗管设置情况；土的更换情况；试桩和打桩记录等。

      - 钢筋混凝土工程：钢筋混凝土基础的尺寸和试块强度；结构中所配置的钢筋类别、规格、数量、形状、接头位置、钢筋代用及预埋件；装配式结构的接头；钢材焊接的焊条品种、焊缝接头形式；焊缝长度、宽度、高度及焊缝外观质量；沉降缝及伸缩缝等。

      - 砌体工程：砌体断面形式和尺寸；组砌方法；基顶标高及砌体外观质量；砂浆试块强度；砌体配筋的设置及钢筋的类型、规格、数量、接头形式等。

      - 地面工程：已完成的地面下的地基；各种防护层以及经过防腐处理的结构或配件。

      - 保温、隔热工程：将被覆盖的保温层和隔热层的品种、厚度。

      - 防水工程：防水部位及管道、设备穿过的防水层处的厚度、平整度、坡度及防水构造节点处理的质量情况。检查组成结构或各种防水层的原料、制品及配件是否符合质量标准。

      - 建筑采暖卫生工程：暗装、埋地和保温的管道、阀门、设备等。检查管道的管径、走向、坡度，各种接口、固定架、防腐保温质量情况及水压和灌水试验情况。

      - 建筑电气安装工程：（1）各种电气装置的接地及铺设在地下、墙内、混凝土内、顶棚内的照明、动力、弱电信号，高低压电缆和(重)型灯具及吊扇的预埋件、吊钩、线路在经过建筑物的伸缩缝及沉降缝处的补偿装置等。(2)检查接地的规格、材质、埋设深度、防腐做法；垂直与水平的接地体的间距，接地体与建筑物的距离，接地干线与接地网的连接；检查各类暗设电线管路的规格、位置、标高功能要求；接头焊接质量；检查直埋电缆的埋深、走向、坐标、起止点、电缆规格型号、接头位置，埋入方法；检查埋设件吊钩的材质、规格、锚固方法；补偿装置的规格、形状等。

      - 通风工程：暗装和保温的管道、阀门、设备等管道的规格、材质、位置、标高、走向、防腐保温；阀门的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果、位置、进口方向等。

      - 电梯安装工程：曳引机基础、导轨支架、承重梁、电气盘柜基础等。

    - 隐蔽工程验收的质量控制要求

        - 隐蔽工程验收时，应要求承包单位详细填写验收的分部分项工程名称；被验收部分轴线、规格和数量。如有必要，应画出简图或作出说明。

        - 每次检查验收的项目，一定要详细填写隐蔽验收内容，在检查意见栏内填上“符合设计要求”或“符合施工验收规范要求”，不得使用“基本符合”或“大部分符合”等不肯定用语，也不能无检查意见。

        - 如果在检查验收中，发现有不符合施工验收规范和设计要求之处，应立即进行纠正，并在纠正后，再进行验收，经验收仍不合格者，不得进行下道工序的施工。

  - 旁站监理控制

    - 旁站监理范围

对首件及样榜工程、隐蔽工程、关键部位、关键工序及施工完后难于检查的预检的施工质量实施全过程现场跟班旁站监理。

    - 旁站监理主要内容

                - 土建专业

（1）基础工程
1）土方回填；
2）冲（钻）孔灌注桩冲桩施工；
3）基础底板大体积砼浇筑、后浇带及其它结构砼；
4）防水砼浇筑，卷材防水层细部构造处理。
（2）主体结构
1）梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程；
2）砼浇筑；
3）悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及砼浇筑；

4）屋顶钢结安装

（3）建筑装饰装修
1）玻璃幕安装；
2）外墙干挂石材或装板施工作业；
3）厕浴间防水。
（4）建筑屋面
1）屋面防水；
2）屋面保温层、找平层作业。

2、水、暖、卫工程（可根据专业实际情况确定）
    （1）管道安装
    1）隐蔽工程的检验情况；
    2）管道合格后回填土过程。
    （2）调试及试验
    1）阀门、设备试验；
    2）设备单机试运转及设备调试运行；
    3）管道试压、试水、通水（通球）、冲洗（吹洗）等各种试验。
     3、  电气安装工程
   （1）接地装置安装分项工程中的接地电阻测试；
   （2）配管及管内穿线
    1）电气配管楼层施工；
    2）管内穿线楼层施工；
    3）绝缘电阻测试。
    （3）电气照明器具及配电箱盘安装
    1）配电箱盘楼层安装；
    2）消防联动试验；
    3）对含有电视保安监控的工程，系统开通试验；
    4）变配电室高低配电柜、变压器的试验。

    - 旁站监理程序

1、在施工准备阶段，制定旁站监理方案，书面通知报送建设单位和施工单位，同时抄送工程所在地的工程质量监督机构。

- 求施工单位在需要实施旁站监理部位、工序进行施工前6小时，书面通知工程监理，工程项目监理机构安排监理人员实施旁站监理。

- 旁站监理人员应认真履行职责，对实施旁站监理的关键部位，关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确的做好旁站监理记录，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

- 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制性标准及技术规程、规范行为的，有权责令其立即整改，发现其施工活动已经或者危及工程质量的，应及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。

- 对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工、凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

- 在工程竣工验收后，监理单位应将旁站监理记录存档备查。

- 旁站监理人员的主要职责

      - 检查施工单位现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗以及施工机构、建筑材料准备情况。

      - 在现场跟班监督关键部位，关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准、技术规程、规范情况。

      - 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检。

      - 做好旁站监理记录和监理日记。

七、检验批验收质量控制

（一）检验批虽然是工程施工质量控制的最小单元，但它是分项工程乃至整个建筑工程验收质量控制的基础。工程质量控制的基础工作是分项工程检验批，验收前应由承包单位先行自检评定，检查结果能够满足设计和相关专业验收规范的规定达到合格质量标准后，方可提交建设或监理单位进行验收。

    - 检验批质量合格检验批合格应符合下列规定：

      - 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

      - 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

（三）检验批验收质量控制时应进行资料检查和实物检验。

1、资料检查主要是检查承包单位从原材料进场到检验批验收的各施工工序的操作依据、质量检查情况以及控制质量的各项管理制度等。由于资料是工程质量的记录，所以对资料完整性的检查，实际是对过程控制的检查确认，是检验批合格的前提。

- 实物检验，应检验主控项目和一般项目。其合格指标在各专业质量验收规范中给出，对具体的检验批来说，应按照各专业质量验收规范对各检验批主控项目、一般项目规定的指标，逐项检查验收。

  - 主控项目验收的质量控制

检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对材料、构配件或建筑工程项目的质量起决定性影响的检验项目。这些检验项目如不符合规定的质量标准，将会直接影响结构安全或使用功能；影响到工程的合理使用年限的要求。是保证工程安全和使用功能的必要检验项目，必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。主控项目不允许有不符合要求的检验结果，即主控项目的检查结论具有否决权。如果发现主控项目有不合格的点、处、构件，必须修补、返工或更换，最终使其达到合格。检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员检查填写，监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收。

主控项目包括的内容主要有：

①重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。检查出厂证明及检测报告，如水泥、钢材的质量；预制楼板、墙板、门窗等构配件的质量；风机等设备的质量。检查出厂证明，其技术数据、项目符合有关技术标准规定。

②结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能的检测。如混凝土、砂浆的强度钢结构的焊缝强度；管道的压力试验；风管的系统测定与调整；电气的绝缘、接地测试；电梯的安全保护、试运转结果等。检查测试记录，其数据及项目要符合设计要求和验收规范规定。

对一些有龄期要求的检测项目，在其龄期不到，不能提供数据时，可先将其他评价项目先评价，并根据施工现场的质量保证和控制情况，暂时验收该项目，待检测数据出来后，再填入数据。如果数据达不到规定数值，以及对一些材料、构配件质量及工程性能的测试数据有疑问时，应进行复试、鉴定及现场检验。

  - 一般项目验收的质量控制

一般项目是除主控项目以外的检验项目，是对材料、构配件或建筑工程项目的质量不起决定性作用的检验项目。对工程安全、使用功能，重点的美观都是较大影响的。这些项目在验收时绝大多数抽查的处(件)，其质量指标都必须达到要求。

一般项目包括的内容主要有：

①允许有一定偏差的项目，而放在一般项目中，用数据规定的标准，可以有允许偏差范围，并有不到20％的检查点可以超过允许偏差值，但也不能超过允许值的150％。

②对不能确定偏差值而又允许出现一定缺陷的项目，则以缺陷的数量来区分。如砖砌体预埋拉结筋，其留置间距偏差；混凝土钢筋露筋，露出一定长度等。

八、分项工程验收的质量控制

（一）分项工程质量验收合格应符合下列规定：

  - 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

  - 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

（二）分项工程的验收在检验批的基础上进行。监理工程师在分项工程验收质量控制过程中重点审查各有关的检验批是否齐全、构成分项工程的各检验批的验收资料文件是否完整，并且均已验收合格。

分项工程质量应由监理工程师组织项目承包单位专业技术负责人等进行验收，规范要求填报。

九、分部工程验收的质量控制

（一）分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定：

- 分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

- 质量控制资料应完整。

- 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应进行有关见证取样送样试验或抽样检测，符合有关规定。

- 观感质量验收应符合要求。对于“差”的检查点应通过返修处理等补救。

- 分部(子分部)工程质量应由总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收，并按规范要求记录。

（二）分部验收的质量控制：

  - 分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格的验收。

    - 检查每个分项工程验收是否正确；

    - 注意查对所含分项工程，有没有漏、缺，或是没有进行验收；

    - 注意检查分项工程的资料完整不完整，每个验收资料的内容是否有缺漏项，以及分项验收人员的签字是否齐全及符合规定。

  - 质量控制资料应完整的核查。

    - 核查和归纳各检验批的验收记录资料，查对其是否完整。

    - 是核查和归纳各检验批的施工操作依据、质量检查记录，查对其是否配套完整，包括有关的试验资料的完整程度。

    - 注意核对各种资料的内容、数据及验收人员的签字是否规范等。

  - 地基与基础、主体结构设备安装分部工程有关安全及功能的检测和抽样检测结果应符合有关规定的检查。这项验收内容，包括安全及功能两方面的检测资料。抽测其检测项目按各专业质量验收规范中的规定，在验收时控制三个方面的工作。

    - 检查各规范中规定的检测的项目是否都进行了验收，不能进行检测的项目应该说明原因。

    - 检查各项检测记录(报告)的内容、数据是否符合要求，包括检测项目的内容，所遵循的检测方法标准、检测结果的数据是否达到规定的标准。

    - 核查资料是否有资质的机构出具，其检测程序、有关取样人、审核人、试验负责人，以及公章签字是否齐全等。

  - 观感质量验收应符合要求的检查。分部(子分部)工程的观感质量检查，是应经过现场工程的检查，由检查人员共同确定评价等级的好、一般、差。在对于没有较明显达不到要求的，就可以评一般；如果某些部位质量较好，细部处理到位，就可评好；如果有的部位达不到要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的，则评为差。

（三）分部工程质量验收的评价

有影响安全或使用功能的项目，不能评价，应修理后再评价。

评价时，承包单位应先自行检查合格后，由监理单位来验收，参加评价的人员应具有相应的资格，由总监理工程师组织，不少于三位监理工程师来检查，在听取其他参加人员的意见后，共同做出评价，但总监理工程师的意见应为主导意见。

十、质量事故（缺陷）处理监理控制

（一）工程质量事故处理程序控制

- 当发现工程出现质量缺陷或事故后，监理工程师首先应以《质量通知单》的形式通知施工单位，并要求停止有质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，并要求施工单位采取防护措施。同时，要及时上报有关部门。

- 施工单位接到质量通知单后，在监理工程师的组织与参与下，尽快进行事故的调查，写出调查报告。调查的主要目的是要明确事故的范围、缺陷程度、性质、影响和原因，为事故的分析处理提供依据。

- 调查报告的内容主要包括：

    - 与事故有关的工程情况；

    - 质量事故的详细情况，诸如质量事故发生的时间、地点、部位、性质、现状及发展变化情况等；

    - 事故调查中有关的数据、资料；

    - 质量事故原因分析与判断；

    - 是否需要采取临时防护措施；

    - 事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；

    - 事故涉及的有关人员和责任者的情况；

事故情况调查是事故原因分析的基础，有些质量事故原因复杂，常涉及勘察、设计、施工、材料、维护管理、工程环境条件等方面，因此，调查必须全面、详细、客观、准确。

- 监理工程师应当组织设计、施工、建设单位等各方参加事故原因分析。在事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故原因。必须在事故原因分析的基础上，确定事故处理措施方案。

- 在事故原因分析的基础上，研究制订事故处理方案。事故处理方案的制订应以事故原因分析为基础。制定的事故处理方案的原则：安全可靠，不留隐患，满足建筑物的功能和使用要求，技术可行，经济合理。若一致认为质量缺陷不需专门的处理，必须经过充分的分析、论证。

- 对可以通过返修弥补的质量缺陷，监理工程师在处理方法审核认可后，批复施工单位处理，处理结果重新验收。对需要返工处理或加固补强的质量问题，施工单位提出的处理意见应与业主和设计单位研究，由设计单位提出处理方案、批复施工单位处理，处理结果应重新验收。

- 确定处理方案后，由监理工程师指令施工单位按既定的处理方案实施对质量缺陷的处理。发生的质量事故无论是否由于施工承包单位方面的责任原因造成的，质量缺陷的处理通常都是由施工承包单位负责实施。如果发生的质量事故不是由于施工单位方面的责任原因造成的，则处理质量缺陷所需的费用或延误的工期，应给予施工单位补偿。

- 在质量缺陷处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出《质量事故处理报告》提交业主或建设单位，并上报有关主管部门。

《质量事故处理报告》主要包括以下内容：

(1)工程质量事故的情况；

(2)质量事故的调查与检查情况，包括调查的有关数据、资料；

(3)质量事故原因分析；

(4)质量事故处理的依据；

(5)质量缺陷处理方案及技术措施；

(6)实施质量处理中的有关原始数据、

(7)对处理结果的检查、鉴定和验收；

(8)结论意见。

（二）工程质量事故处理所需的资料控制

工程质量事故处理的有关资料要充分、准确，一般应具备以下资料：

- 与工程质量事故有关的施工图；

- 与工程施工有关的资料、记录，例如工程材料的试验报告，中间过程的检验记录和试验报告(如混凝土试块强度试验报告等)，以及施工记录等。

  - 事故调查分析报告，一般应包括以下内容。

      - 质量事故的情况。包括发生质量事故的时间、地点、事故情况，有关的观测记录，事故的发展变化趋势，是否已趋稳定等等。

      - 事故性质。应区分是结构性问题，还是一般性问题；是内在的实质性的问题，还是表面性的问题；是否需要及时处理，是否需要采取保护性措施。

      - 事故原因。阐明造成质量事故的主要原因，并应附有说服力的资料、数据说明。

      - 事故评估。应阐明该质量事故对于建筑物功能、使用要求、结构受力性能及施工安全有何影响，并应附有实测、验算数据和试验资料。

      - 设计、施工以及使用单位对事故的意见和要求。

      - 事故涉及的人员与主要责任者的情况等。

（三）质量事故处理的结论

事故处理后的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范及有关标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪表检测等方法获取必要的数据，以便能对事故的处理结果作出确切的结论。检查和鉴定的结论可能有以下几种：

- 事故已排除，可继续施工；

- 隐患消除，结构安全有保证；

- 经修补、处理后，完全能够满足使用要求；

- 基本满足使用要求，但使用时应有附加的限制条件，例如限制荷载等；

- 对耐久性的结论；

- 对建筑物外观影响的结论等；

- 对短期难以作出结论者，可提出进一步观测、检验的意见。对于处理后符合规定要求和能满足使用要求的，监理工程师可予以验收、确认。

    - 工程验收阶段质量控制监理工作措施

  - 督促承包单位作好验收准备。

配合承包单位做好工程质量评价、资料文件的整理，制订验收工作计划。

  - 组织单位工程初步验收

当单位工程达到竣工验收条件后，承包单位应在自审、自查、自评工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。

总监理工程师应组织各专业监理工程师按照设计图纸、规范、标准和施工承包合同所明确的要求对竣工资料及和各专业工程的质量情况进行全面检查，对发现影响竣工验收的问题（质量、未完项目等）签发《监理工程师通知单》要求承包单位进行整改。

对需要进行功能试验的工程项目（包括单机试车和无负荷试车），水、电系统等需要进行功能试验的项目，监理工程师应督促施工单位及时进行试验（调试），并对重要项目进行现场监督、旁站、检查，必要时应请业主与设计单位、设备、仪表供应厂家代表共同参加。监理工程师应认真审阅试验（调试）报告，并对重要项目与施工单位共同试验（调试），

监理工程师应督促承包单位做好成品保护和现场清理。

当上述检查完成并符合要求后，监理单位与施工单位各专业人员共同对工程进行实地初验。初验通过后，由施工单位提出验收申请报有关各方，并要求施工单位提交全部竣工资料和竣工图。

  - 审查竣工资料和竣工图纸

对施工单位提交的竣工资料、监理工程师要逐一认真审核和验证，重点是资料齐全、清楚、手续完善，分项、分部工程划分合理。对竣工图的审查重点是施工过程中所发生的设计变更和工地洽商是否已包括到竣工图中，竣工图是否完整等。

  - 编写工程项目竣工验收质量评估报告和工程监理报告

监理工程师在审查、核验施工单位所提交的竣工资料和竣工图并认可后，同时整理监理资料。根据全套资料对工程质量进行分析、评估、最终定出监理单位对该工程的质量评估意见，向业主提交《工程质量评估报告》，供质量监督部门进行竣工验收时核查。监理工程师将及时、认真地参加业主组织的验收工作。全面、公正、准确地提供验收依据和发表验收意见。

  - 协助建设单位组织项目竣工验收

项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料和工程质量评估报告。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

  - 质量的整改完善

对验收中提出的需要整改或完善的质量问题，监理将按规定的时间和要求督促施工单位进行整改或完善。对设计单位提出需要进行局部整改的，应按要求进行整改。

  - 监理工作总结

当单位工程施工阶段监理工作结束时，项目总监负责组织项目监理人员编写监理工作总结，经项目总监理工程师审批，向建设单位提交，并作为的监理资料内容归档。

    - 工程保修期的质量监理工作控制措施

保修期开始日期必须以签发的交工证书日期为准。保修期限按合同规定和有关文件执行。对有一个以上交工日期的工程，保修期应分别从各自不同的交工日期起算。

一、做好监理组织工作

根据剩余和缺陷修复工作量，配备监理人员，包括巡视检查、质量检验、处理合同事宜、办理计量支付、督促交工资料等。

二、监理工作安排

    - 检查承包单位剩余工程计划及实施情况，根据具体情况监理提出调整计划；

    - 检查已完工程的质量，应满足合同质量要求；

    - 调查缺陷原因和责任，确定缺陷责任及费用，如非承包单位原因，则应对修复的缺陷工程费用，做好估价，并向业主报批后签发为承包单位追加费用的支付证明；

    - 参加保修期检查组；

对整个工程使用情况进行最终检查和评价（重点为保修期工程），审查交工资料，应达到合同规定标准，提出检查工作报告业主；

    - 监理工程师收到检查组的检查报告，并确认保修期工作已达到合同规定标准，应向承包单位签发《保修期终止证书》（有业主、监理工程师、承包单位各方代表签字）。

    - 监理工程师确认承包单位已获得全部工程的《保修期终止证书》，签发承包单位履约担保责任的证明及退回或解除承包单位剩余保证金或银行保函的证明。

- 工程投资与工程进度款支付控制

    - 工程投资与工程进度款支付控制目标

本工程项目监理部在工程投资控制过程中严把工程造价和工程变更关，加强工程施工过程的投资监控，努力协调，为业主节约投资尽心尽力。本工程投资控制的目标为：减少不必要的工程成本开支，将本工程的总造价控制在不超过施工中标单位的投标报价与施工合同条款规定应调整的工程造价之和的范围内。

以施工合同、图纸、合同规定的计量方法和单价为依据，认真审查承包单位提交的工程款申请，现场计量核实工程量清单规定的已完工程的数量与价格，慎重处理设计变更、价格调整，避免不必要的费用增加，根据现场实际情况，对不合理的工程进行优化，确保所发生的工程费用控制在合理范围之内。

    - 工程投资控制监理总体措施

        - 组织措施

- 在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工，指定具有国家注册造价师资格的专业造价师负责日常计量支付的工作。

- 编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

- 定期由建设单位参加的召开投资与计量专题会议，分析施工过程中工程投资与进度款支付方面的问题，协调各方矛盾。

        - 技术措施

1、依据施工合同、设计图纸、中标标书、工程量清单，分析施工合同价格构成因素，对工程项目投资目标进行风险分析，明确投资控制的重点，并制定防范性对策；

2、及时了解材料、设备市场价格的变化趋势以及国家有关价格调整情况，针对可能出现的工程造价调整环节，为业主做好投资决策评估；

3、加强设计交底和施工图会审工作，把问题解决在施工之前；

4、对工程变更严格把关，审查工程变更方案，强化技术与经济的比较工作，监理工程师从造价、质量和工期等方面进行技术经济合理性分析，并报送业主审批；

5、在建设项目中寻找通过设计、施工工艺材料、设备、管理等多方面挖潜节约投资的可能。组织审核降低造价的技术措施；

6、审核承包单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。

7、项目的工程量复核，并与已完成的实物工程量比较；

8、建立月完成工程量台帐和工作量统计表，与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施；

9、对施工实施全过程中进行投资跟踪、动态控制和分析预测，对投资目标计划值按费用构成、工程构成、实施阶段、计划进度分解；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；

10、定期向建设单位提供投资控制报表，提供投资控制和存在问题的报告；

11、做好反索赔的证据收集工作。当发生索赔时应站在公正立场上实事求是地处理有关工作；

12、及时地收集有关资料，加强竣工决算审核和管理工作；

        - 经济措施

1、 编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。

- 进行已完成的实物工程量的计量或复核和未完工程量的预测；

- 对施工实施全过程中进行投资跟踪、动态控制和分析预测，对投资目标计划值按费用构成、工程构成、实施阶段、计划进度分解；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；

- 及时复核工程付款账单，签发付款证书。

- 对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及其存在问题的报告。

- 及时进行计划费用与实际费用的分析比较，对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约建议业主予以奖励；

- 制定行之有效、节约控制的激励机制和约束机制。

        - 合同措施

- 工程款支付手段，强化施工承包的质量控制，分项工程质量不合格，或未经监理人员质量验收合格的工程量，造价师拒绝计量和该部分的工程款支付申请；

- 参与合同的修改、补充工作，并分析研究合同的变化对投资控制的影响；

- 监督、控制、处理工程建设中的有关问题时以合同为依据。

- 做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累索赔证据，为正确处理可能发生的索赔提供依据。

参与处理索赔和反索赔事宜时以合同为依据。

5、  参与处理索赔和反索赔事宜时以合同为依据。

  - 工程计量和工程进度款支付控制措施

1、组织措施

              - 监理部选派具有国家注册造价工程师资格的专业监理工程师负责日常工程投资控制，成立专门造价计量组，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任；

              - 健全工程计量和工程进度款支付控制组织制度。明确职能分工，各专业工程的计量由专业质量监理工程师和造价工程师配合完成，编制各专业计量及支付控制程序。

              - 编制项目总投资切块、分解各专业造价计量和支付金额。

              - 根据各阶段投资控制工作计划和详细的投资控制目标，做好工程计量和支付控制工作。

              - 严格工程量清单外签证。凡涉及工程量清单外签证费用支出的工程计量实行现场人员量测、相关人员随机复测双重保证制度，签证由总监最后核签确定。

              - 施工中协调好包括设计、土建、安装施工等各方面关系。避免造成对方索赔的条件。

              - 完善造价信息管理制度，及时掌握政策调价信息。

2、技术措施

(1)熟悉设计图纸、招标文件、施工合同，分析合同工程量清单价格构成因素。找出费用最突破部分，从而明确计量和支付控制重点。

(2)审核承包单位编制的工程计量和支付申请，并控制其执行。

(3)预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策(如提醒建设单位如期提交施工现场；保证如期开工、正常施工、连续施工；协助建设单位按合同及时提供设计图纸等技术资料)，减少向建设单位索赔的发生。

(4)严格工程计量，控制工程付款。质量合格工程才允许计量，对不合格项目及承包单位原因造成的增加项目则不予计量。

(5)检查、监督承包单位执行合同情况。

(6)动态控制投资：建立各专业工程量计量台帐，定期分析台帐，掌握全局，发现偏差，分析原因，并及时将有关情况及建议通报业主。

(7)公正处理承包单位提出的索赔。

3、  经济措施

(1)严格控制工程变更。每项工程变更要进行经济核算，并审核变更价款，坚持工程量属实，价格合理的原则。工程变更未经监理工程师签认不得施工。

(2)严把材料价格关，协助建设单位审批承包单位报送的材料价格，材料价格变化较大的，要分段进行认价。

(3) 严格进行工程计量，认真审核工程付款申请，及时签发工程款支付证书；

(4) 定期进行投资实际支出值与计划值比较，发现偏差，分析产生偏差原因，采取纠偏措施；

（5）严格审核承包单位提交的工程结算书。

4、  合同措施

(1)协助业主签订一个严谨的合同。合同中涉及工程造价的条款，应认真斟酌，不出现不利于业主的条款，预防以后出现索赔。

  - 按合同条款支付工程款，防止出现过量的现金支付，全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔和反索赔等。

  - 做好施工工程量记录，保存各种变更文件，收集变更条件资料，为正确处理可能发生的索赔提供依据；

根据合同相关条款收集有关造价信息，正确处理工程调价。

第三节　工程投资控制监理工作措施

1、总监理师组织专业监理工程师和造价工程师认真研究招标文件中与投资有关的内容(项目的工程量清单)，核查承包单位投标标底文件，并与投资计划值进行比较。

      - 项目监理机构依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。

      - 专业监理工程师进行风险分析主要是找出工程造价最易突破部分(如施工合同中有关条款不明确而造成突破造价的漏洞，施工图中的问题易造成工程变更、材料和设备价格不确定等)以及最易发生费用索赔的原因和部位(如因建设单位资金不到位、施工图纸不到位，建设单位供应的材料、设备不到位等)，从而制定出防范性对策，书面报告总监理工程师，经其审核后向建设单位提交有关报告。

      - 确定建设项目在施工阶段的投资控制目标值，包括项目的总目标值、分目标值、各细目标值。

      - 对设计数量进行复核。总监理工程师组织监理人员对设计图纸进全面复核，其中一项重要的工作就是对设计数量的复核。检查设计数量与工程量清单有否出入。

      - 编制施工阶段投资详细的工作流程图、投资计划和投资控制实施细则。

      - 在项目施工过程中采取有效措施，控制投资的支出，将实际支出值与投资控制的目标值进行比较，并作出分析及预测。

      - 审查施工单位提出的施工组织设计、施工方案，并提出改进意见。

      - 督促、检查承建单位严格履行承包合同；

      - 检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，审核和签署月度进度付款凭证；

      - 在工程施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差，然后分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制，循环往复，直至投资控制目标的实现。

      - 加强对各种干扰因素的控制，及时采取措施，确保项目投资控制目标的实现。

      - 根据实际情况，慎重对投资控制目标进行必要的调整，使投资控制目标永远处于最佳状态和切合实际。调整既定目标应严肃对待并按规定程序。

      - 调解建设单位与承建单位之间的争议；

      - 审查工程结算，提出竣工结算审查报告等。

        - 工程进度款支付控制监理工作措施

一、认真研究施工承包合同

总监理师组织专业监理工程师和造价工程师认真研究施工承包合同中工程进度款支付有关的内容，制定工程进度款支付的程序和实施细则，认真及时审核承包单位报送的工程进度款支付申请。

        - 明确工程进度款支付的范围

工程支付的范围主要包括两部分：一部分费用是工程量清单中的费用，这部分费用是承包商在投标时，根据合同条件的有关规定提出的报价，并经业主认可的费用；另一部分费用是工程量清单以外的费用，这部分费用虽然在工程量清单中没有规定，但是在合同条件中却有明确的规定。因此它也是工程支付的一部分。

        - 工程进度款支付的条件

（1）质量合格是工程支付的必要条件。支付以工程计量为基础，计量必须以质量合格为前提。并不是对承包商已完的工程全部支付，而只支付其中质量合格的部分，对于工程质量不合格的部分一律不予支付。

      - 符合合同条件。一切支付均需要符合合同规定的要求。

      - 变更项目必须有监理工程师的变更通知。没有监理工程师的指示承包商不得作任何变更。

        - 工程款支付的项目

1、工程量清单项目

工程量清单项目的支付是以经过监理工程师计量的工程数量为依据，乘以工程量清单中的单价，其单价一般是不变的。这类项目的支付占了工程费用的绝大部分，监理工程师一般通过签发期中支付证书支付进度款。

- 工程量清单以外项目

              - 工程预付款

工程预付款是建设单位支付给承包单位进驻场地和工程施工准备用款。预付款的额度在施工承包合同中明确。监理工程师在审批时，承包单位应满足以下付款条件：

1）建设单位与承包单位签订施工承包合同；

2）提供了履约押金或履约保函；

              - 材料设备预付款

承包单位购买并运到工地的材料、设备，建设单位按合同规定的材料设备的一定比例支付材料设备预付款。监理工程师在审批材料设备预付款时，承包单位需提交材料、设备供应合同，注明供应材料的性质和金额等主要情况；材料已运到工地并经监理工程师认可其质量和储存方式。材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程款中分批扣除。

              - 保留金

保留金是为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主(或监理工程师)指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。如果工程的缺陷责任期满时，承包商仍有未完工作，则监理工程师有权在剩余工程完成之前扣发他认为与需要完成的工程费用相应的保留金余款。

              - 工程变更的费用

工程变更费用的支付依据是工程变更令和监理工程师对变更项目所确定的变更费用。工程变更必须经建设单位、设计单位和监理共同确认和同意，并经过监理计量审核。

              - 索赔费用

索赔费用的支付是监理工程师根据施工承包合同中的有关规定批准的索赔审批书及其计算而得，经过建设单位批准。

              - 价格调整费用

价格调整费用是按照施工承包合同条件有关条款规定的计算方法计算调整的款额。包括施工过程中出现的劳务和材料费用的变更，后继的法规及其他政策的变化导致的费用变更等。施工承包单位在申请价格调整费用时应提供法规依据和计算方法，经监理工程师和造价师审查并征得建设单位批准。

              - 违约罚金

对承包商的违约罚金主要包括拖延工期的误期赔偿和未履行合同义务的罚金。这类费用监理工程师按合同有关条款规定从承包商的保留金中扣除，也可从支付给承包商的款项中扣除。

        - 工程费用支付的程序控制

            - 承包商提出付款申请

承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量和施工承包合同中规定的工程量清单外的项目，填报工程量清单和工程款支付申请表。

            - 监理工程师审核，编制工程进度款支付证书

（1）专业监理工程师会同承包单位对现场实际完成情况进行现场计量，对验收手续齐全、资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围内的工程量予以核定，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。

    - 总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。

            - 建设单位支付

建设单位收到监理工程师签发的付款证书后，按合同规定的时间支付给承包单位。

            - 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

- 工程进度控制

    - 工程进度控制的目标

本工程工作量相对较大，因此，在施工过程中加强进度控制是本工程施工监理的重要任务之一。

监理项目部根据本工程的项目特点和工期要求，编制项目控制进度计划，采用网络技术，绘制关键线路，优化网络计划，明确阶段性各进度节点的进度控制目标。督促施工单位采用先进的施工进度管理方法，充分做好施工的前期人、材、物、机、法、环的准备工作，使本工程建设项目在施工准备、实施、验收等阶段各专业能够紧凑穿插进行；根据施工进度的实际情况，查找影响工程进度的节点存在的问题，及时进行协调解决，按照紧前的进度控制原则，在保证工程质量、不增加工程重大变更的前提下，缩短工程施工周期并力争提前。

项目监理部将由总监理工程师为主要进度控制负责人，组织土建、水电、暖通、造价监理工程师等，根据施工合同对工期的规定，对承包单位在开工前提出的总体施工进度计划以及在施工阶段的季度、月份计划与修正调整计划进行审批，及时对计划进度与实际进度作出对比，进行工期风险评估，并向业主通报工程进展情况，在工程进度滞后时，指令承包单位作出调整，并督促其资金、材料、机械、人员按时到位，采取措施，避免不必要的工程延误，确保工程按期完成。

    - 工程进度控制的总体措施

    - 工程进度控制的基本措施

1、充分做好前期准备工作

监理单位中标签约后，监理人员一周内进驻现场协助业主做好各项前期工作，监理部会同业主方督促承包商尽快建立健全项目组的管理机构，主要管理人员应在开工前10天进场，工程施工方案和资源计划应在开工前编制完成，并向监理部申报。施工临设，包括道路、蛮、电、作业棚等基本就位；前期施工所需的劳动力、材料、机具应进场，做开工前的准备；施工场地障碍物应清理出场。

2、定期(不定期)检查承包商的劳动力、机械设备和周转材料的配备

监理部每月(以及施工进度有滞后现象时)应对承包商在场的劳动力、机械设备和周转材料等资源进行统计，对照承包商的资源计划进行检查，分析其能否满足施工进度要求。当工程进度有滞后现象或资源配备不能满足预期要求时，监理部将向承包商提出增加资源和赶工措施的指令。当工程出现比较严重的进度滞后情况时，监理部将会同业主方对承包商的管理能力进行评估，并采取相应措施。

3、  关键进度控制节点的设置与检查

设置中间进度控制目标，以便及时检查实际进度状态。通过阶段性目标的实现，从而确保工程总目标的实现。监理部将根据工期要求(包括阶段性的要求)、工程施工的合理程序、工程外部环境等条件，与施工承包商协商确定若干个关键进度控制节点，用于指导工程进度的安排与实施。

监理部按月(和按关键节点计划时间)检查、分析实际进度与计划进度的差异，确定影响进度的主要因素，以监理通知单的形式向承包商提出改进要求，并对反馈意见进行评估。

4、  关键材料和设备的进场时间

关键材料和设备的进场时间，将直接制约着工程进度。因此，工程中使用的关键材料和设备应及早进行商务谈判。商务谈判应选择多家供应商进行，要分别对其产品质量、社会信誉度、供货能力等进行综合评价，择优选定。材料和设备的进场时间应按进度计划确定，同时要有一定的提前量。

5、  组织现场协调会

现场协调会主要解决：

（1）	协调总包不能解决的内、外关系问题；

（2）	上次协调会执行结果的检查；

（3）	现场有关重大事宜；

（4）	布置下一阶段进度目标；

（5）	现场协调会印发协调会纪要送各方。

6、  每周向建设单位报告有关工程进度情况，每月定期呈报监理月报。

    - 进度控制在组织、技术、经济、合同方面的监理措施

（一）组织措施

1、在监理部内部，由总监理工程师代表负责工程进度控制落实情况，专业监理工程师负责日常进度控制的监督和协调工作。落实进度控制的职责和制度，制定详细的进度控制工作流程。

2、定期组织现场进度协调会。主要协调和解决业主、施工单位、设计单位、物资供应、资金、运输、供水供电等内外部制约的因素。

3、督促施工单位合理组织，增加作业人数、增加机械数量、合理配套、增加工作班次。对于关键部分的施工，在不增加造价的前提下，选择专业施工队伍进行突击，压缩关键工序的作业时间，以确保工程总工期不突破。

4、监理部根据工程进展的需要，加强对外联络，改善外部配合条件及劳动条件、实施强有力的管理，为工程的顺利实施创造良好的周边环境。

（二）技术措施

  - 协助制定由业主供应材料设备的需要量和供应时间，根据工程施工进度编制相关材料设备的采购供应计划。

  - 采用先进的项目管理软件P3软件，编制监理工期控制计划；审查施工承包单位报送的总进度计划，提出改进建议，协助其进行期优化、费用优化和资源优化。

  - 优化施工组织设计，结合本工程特点和实际情况，实行平行、交叉作业，确保关键节点和关键施工路线项目的作业时间，加快施工进度。

  - 严格工程变更管理，加强进度计划监控，对每项的工程变更都进行工期影响的评估，严格审批因工程变更造成的工程延期，监督承包单位创造条件按照已审批的计划进度组织实施。

  - 定期召开进度协调会，月例会主要总结上月执行进度计划完成情况，分析出现差异的原因和调整方案，提出下月进度计划修正目标；周例会进度检查着重点在于协调各方关系，落实加快进度的各项措施，解决管理上的盲点，做好工序的交叉和搭接。

  - 加强进度计划监控，监督承包单位创造条件按照已审批的计划进度组织实施。

  - 事中检查控制，每月进行进度检查，动态控制和调整，并建立反映工程进度的监理日志、月报、进度曲线图或网络计划前锋线图。

  - 主要总结上月执行进度计划完成情况，分析出现差异的原因和调整方案，提出下月进度计划修正目标，每周进度检查着重点在于协调各方关系，落实加快进度的各项措施，解决管理上的盲点，做好工序的交叉和搭接。

  - 对工程进度实行动态管理，定期对工程进度进行检查和评价，分析影响工程项目施工进度的因素。在实际进度比计划进度滞后情况下，签发通知书，督促承包单位分析产生偏差的原因，及时提出切实可行的加快进度的调整措施和方案，落实与之相配套的材料设备供应计划、劳动力调度计划和资金供应计划，确保合同约定的进度目标得以实现。

  - 督促承包单位针对本工程采用新工艺缩短工序时间、减少技术间歇期、实行平行流水立体交叉作业，组织专家进行技术论证，在保证工程质量的前提下加快施工进度。

（三）  经济措施

1、协助业主编制详细的资金使用计划，保证资金准时到位。按规定时间和要求支付工程进度款，确保工程按进度计划实施。

- 查承包单位提交的赶工计划。签署合理赶工措施费支付意见，供业主审批。

- 依据施工合同约定，督促承包单位履约施工。

- 强化施工承包单位的合同意识，将工程进度关键节点与经济合同紧密结合。工程进度款支付遵循进度、质量签证程序。督促承包单位采取如实行包干奖金、提高计件单价、提高奖金水平等措施。

- 做好施工进度情况监理记录，积累素材，为正确处理可能发生的工期延误责任提供依据。

（四）合同措施

    - 督促承包单位及时完成施工准备工作，按合同要求开工。

    - 协助业主做好承包单位所需场地和施工场地的“三通一平”条件，防止业主承担补偿工期延误的责任。

    - 按合同规定严格审批工程临时延期和工程最终延期。

（五）  进度滞后的补救措施：

1、根据工程总进度计划的要求，指令承包单位重新制订后续工程的施工计划，督促承包单位按调整后的计划组织实施。

  - 按调整后的施工组织计划，落实业主提供的设备及材料按时供应，督促施工承包单位按调整后的计划组织施工人员、设备材料进场。

  - 加强合同管理，强化承包单位的合同意识，督促承包单位履行合同责任。

  - 加强监理协调工作，合理组织所有承包单位进行紧密的配合与交叉作业，抢回被拖延的工期。

    - 进度控制监理工作措施

      - 编制施工阶段进度控制工作细则

施工进度控制工作细则是在工程项目监理规划的指导下，由工程项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件。其主要内容包括：

      - 施工进度控制目标分解图；

      - 施工进度控制的主要工作内容和深度；

      - 进度控制人员的具体分工职责；

      - 与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；

      - 进度控制的方法(包括进度检查日期、数据收集方式、进度报表格式、统计分析方法等)；

      - 进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等)；

      - 施工进度控制目标实现的风险分析；

      - 与进度控制有关的问题。

监理工程师对施工进度控制目标及其分解，确定施工进度控制目标

1、按项目组成分解，确定各工程开工及动用日期；

  - 按承包单位分解，明确分工条件和承包责任，确定各分包单位的进度目标、不同承包单位工作面交接的条件和时间；

  - 按施工阶段分解，划定进度控制分界点，根据工程项目特点，将工程施工分成如土建工程可分为基础、结构和内外装修等阶段；明确各进度节点完成的时间。

  - 按计划期分解，将施工进度控制目标按季度、月（旬）、周进行分解，并用实物工程量、货币工作量及形象进度表示。

      - 审核施工进度计划

监理工程师负责审核施工总进度控制性计划，对各个承包单位的进度计划进行协调。施工总进度计划应确定分期分批的项目组成；各批工程项目的开工、竣工顺序及时间安排；全场性准备工程，特别是首批准备工程的内容度安排等。

施工进度计划审核的内容主要有：

1、进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，是否施工合同中开、竣工日期的规定。

- 施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和动用的要求。

- 施工顺序的安排是否符合施工程序的要求。

- 劳动力、材料、构配件、机具和设备的供应计划或储备计划能否保证进度计实现，供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。

- 建设单位提供的场地条件及原材料和设备，特别是海外设备的到货与进度计否衔接。

- 施工进度的安排是否体现关键进度节点的完成时间，并与总体进度计划相吻合。

- 总分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否一致，专业分工划衔接是否明确合理。

- 建设单位的资金供应能力是否能满足进度需要。

- 进度安排是否合理，是否有造成建设单位违约而导致索赔的可能存在。监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向承包单位提出书面修改意见称整改通知书)，并协助承包单位修改。其中重大问题应及时向建设单位汇报。

- 承包单位的施工进度计划一经监理工程师确认，即被视为合同文件的一部分。在处理承包单位提出的工程延期或费用索赔时就将作为一个重要依据。

      - 按季、月、周编制分期工程综合计划

在分期进度计划中，监理工程师主要应解决各承包单位施工进度计划之间、施工计划与资源(包括资金、设备、机具、材料及劳动力)供应计划之间及外部协作条件伸性计划之间的综合平衡与相互衔接问题。并根据前一期计划的完成情况对本期计划必要的调整，从而作为承包单位近期执行的指令性计划。

      - 编制进度控制工作详细计划

进行环境和施工现场调查和分析，编制项目进度规划和总进度计划，进行项目进度目标分解，编制进度控制工作详细计划并控制其执行。

      - 下达工程开工令

监理工程师根据承包单位和建设单位双方关于工程开工的准备情况，适时发布工程开工令。工程开工令的发布，要尽可能及时，因为从发布工程开工令之日算起加上合同工期后即为工程竣工日期。如果开工令发布拖延，就等于推迟了竣工时间，可能引起承包单位的索赔。

      - 监督与协助承包单位实施进度计划

在工程项目施工中，监理工程师要对施工进行跟踪，不仅要及时检查承包单位报送的施工进度报表和分析资料，同时还要进行必要的现场实地检查，核实所报送的已完项目时间及工程量，随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，在工程进度出现偏差时，与承包单位一道分析偏差原因，采取调整纠正措施，或对进度计划进行调整。如果偏差是承包单位无力解决的内外关系协调问题引起，监理工程师要对有关情况进行记录，加强协调工作，或向建设单位汇报。

      - 组织工地例会，协调解决进度问题

在施于过程中总监理工程师应每月、每周定期主持召开由有关单位参加的不同层级工地例会，检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其准备情况。在由有关单位高层人士参加的协调会上，监理工程师应通报工程项目建设的重大变更事项协商其后果处理，解决各个承包单位之间以及建设单位与承包单位之间的重大协调配合问题；在管理层协调会上，承包单位应通报各自进度状况、存在的问题及下周的安排，解决施工中的相互协调配合问题。项目监理机构要对每个问题作好详细记录，形成会议纪要。

在平行、交叉承包单位多，工序交接频繁且工期紧迫的情况下，监理工程师要缩短工地例会的间隔，甚至每天召开工地的现场协调会。在会上通报和检查当天的工程进度，确定薄弱环节，部署当天的赶工任务，以便为次日正常施工创造条件。

对于某些未曾预料的突发变故或问题，监理工程师还可以通过发布紧急协调指令，督促有关单位采取应急措施维护工程施工的正常秩序。

      - 进行工程计量，签发工程进度款支付凭证

在质量监理人员通过检查验收后，监理工程师对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，计算相应的工程量，定期签发工程进度款支付凭证。

      - 审批工程延期

造成工程进度拖延的原因有两个方面：一是由于承包单位自身的原因；一是由于承包单位以外的原因。前者所造成的进度拖延，称为工期延误；而后者所造成的进度拖延称为工程延期。

如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定和工程拖延的实际情况，审批工程延期时间。工程拖延一旦被核实批准为工程延期，其延长的时间就应纳入合同工期，成为合同工期的一部分。即新的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间。

      - 对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，向建设单位提供进度报告，为建设单位提供确保实现工期目标的建议。

监理工程师应随时整理进度资料，并做好工程进度记录，定期向建设单位提交工程进度报告。

      - 整理工程进度资料

在工程完工以后，监理工程师应将工程进度资料收集起来，进行归类、编目和建档，便为今后其他类似工程项目的进度控制提供参考。

      - 处理进度索赔

通过审批承包单位的进度付款，对其进度施行动态控制。妥善处理承包单位的进度索赔。

      - 工程移交

工程施工结束，符合移交条件后，监理工程师应督促承包单位办理工程移交手续，发工程移交证书。在工程移交后的保修期内，还要处理验收后质量问题的原因及责任等争议问题，并督促责任单位及时修理。

    - 施工进度计划检查与调整的监理工作措施

一、施工进度的检查方式

      - 要求施工承包单位定期地、经常地向项目监理机构提交进度报表等资料。

      - 由监理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况。监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议，从中了解到施工过程中的潜在问题，以便及时采取相应的措施加以预防。

      - 紧紧抓住关键进度节点的完成时间，检查实现进度目标的施工条件。

  - 施工进度的检查方法

监理工程师施工工进度检查的主要方法是对比法。即将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及进度偏差的大小。

通过检查分析，如果进度偏差比较小，应在分析其产生原因的基础上采取有效措施，解决矛盾，排除障碍，继续执行原进度计划。如果经过努力，确实不能按原计划实现时，考虑对原计划进行必要的调整。

  - 施工进度计划的调整

施工进度计划的调整方法主要有两种：一是通过压缩关键工作的持续时间来缩短工期；一是通过组织搭接作业或平行作业来缩短工期。

        - 压缩关键工作的持续时间

在不改变工作之间的先后顺序关系的情况下，可通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期。这时通常需要采取一定的措施来达到目的。具体措施包括：

    - 组织措施

    - 增加工作面，组织更多的施工队伍；

    - 增加每天的施工时问(如采用三班制等)；

    - 增加劳动力和施工机械的数量。

    - 技术措施

          - 改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；

          - 采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量；

          - 采用更先进的施工机械。

    - 经济措施

      - 根据施工承包合同，实行奖励或罚款；

      - 对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。

    - 其他配套措施

      - 改善外部配合条件；

      - 改善劳动条件；

      - 实施强有力的调度等。

        - 组织搭接作业或平行作业

这种方法的特点是不改变工作的持续时间，而只改变工作的开始时间和完成时间。对于大型工程项目，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，通常采用平行作业的方法来调整施工进度计划。而对于单位工程项目，由于受工作之间工艺关系的限制，可调整的幅度比较小，所以通常采用搭接作业的方法来调整施工进度计划。

第七章  施工安全监理

    - 施工安全监理控制目标

监理项目部在施工监理过程中严格执行国家和福建省、漳州市有关安全生产、文明施工的法规、规范和标准，监督和督促施工单位做好安全生产、文明施工的各项工作。施工现场的各项活动处于受控状态，始终贯彻“安全第一、预防为主”的指导思想，确保施工现场不发生重大安全事故，工程现场文明施工。督查施工单位安全生产责任制落实到每一个生产工序、每一个生产环节，确保本工程不出现三级以上安全事故的发生，杜绝因工死亡，重大设备事故为零，定期按《建筑施工安全检查标准》进行检查，发现问题及时责令进行整改，检查项目合格率达到100%。争创省级文明工地。

    - 施工安全监理控制的总体措施

    - 施工安全监理控制的组织管理措施

      - 建立现场安全文明生产管理组织体系

        - 根据本工程的具体情况，组建由业主、监理、施工单位等三方参建方组成的“工程安全与文明施工现场领导小组”，统一本工程安全文明施工的组织管理，定期进行检查和召开安全文明施工现场，落实安全文明施工的各项措施，对不符合安全文明的施工问题进行督促落实整改。

        - 督促施工单位本工程项目部健全与完善安全文明施工管理体系和安全生产保证体系。开工前，监理工程师督促和检查总承包单位在项目经理下设专业的“安全文明施工”专业组，由项目经理任组长，专业安全员任副组长，组员由施工员、班组长、电工等组成。明确各专业班组的现场安全文明施工的责任范围和责任人，制订奖罚措施。

        - 监理部设置专职安全文明监理工程师，负责配合项目总监理工程师做好本工程的安全文明检查与督促管理工作。

      - 制订定期联合进行安全文明施工检查制度

由三方人员组成的“工程安全与文明施工现场领导小组”每月进行一次现场安全文明施工的大检查，每周由监理组织会同施工单位“安全文明施工”专业组进行巡视检查和监督，并召开安全文明施工的专题会议进行总结。现场检查可分成三个方面包括施工机械与用电安全、“三宝四口五临边”、生活后勤施工环境。检查完成后召开安全文明施工专题会议，对不符合安全文明施工要求的问题提出整改要求并出具会议纪要，列具整改事项的名称、整改内容、责任人、限定整改完成时间以及复查要求。要求施工单位认真落实整改，在整改后经项目经理、安全员签认报监理工程师复查。

      - 约请省、市安监部门和有经验的专家定期进行检查并指导工作

由监理方（或业主）出面，以“工程安全与文明施工现场领导小组”的名义，主动与省（或市）安监部门联系，定期进行检查并指导工作。对省（或市）安监部门的工作检查情况进行专人记录，并督促施工单位进行整改。在监理部进行复查整改落实后，将整改情况主动向安监部门汇报。

      - 监理周工地例会上将“安全与文明施工”列为不可缺少的专题

由项目总监理工程师主持的每周工地例会上，将“安全与文明施工”列为专项议题，由监理和业主在会上总结上周安全与文明施工中存在问题的整改完成的复查情况，并对本周施工现场发现和存在的安全与文明施工的隐患和须整改的问题，提出下周及时整改的要求和限期整改完成的时间。该专题进入周工地例会纪要呈报业主、施工和其他有关管理部门。

      - 每月监理月报中对安全与文明施工的情况进行专题报告

监理部每月进行的安全与文明施工的监理控制情况进行专题阐述，呈报业主，并对下阶段安全与文明施工的预控措施进行安全与布置。

      - 保持与业主、省市区工程安监管理部门的联系

在施工监理过程中发现安全文明施工隐患应及时向施工单位发出整改指令，对拒不整改或整改不到位施工单位强行施工作业的情况下，应下达工程暂停令，并向业主和省市区工程安监管理部门汇报，取得各级部门的支持。

二、施工安全控制的技术管理措施

1、制定安全监理实施细则

总监理工程师组织专业监理工程师针对本工程的专业施工特点和施工单位经批准的施工组织设计及施工方案，编制本工程的安全监理实施细则。明确各专业监理工程师的安全监理控制要求和责任范围，明确施工过程中安全监理的关键环节和要点以及安全监理工作管理制度。

2、认真审查施工组织设计及专项施工方案中的安全措施

监理工程师在审查施工单位报送的施工组织设计中，对施工安全与文明施工的相关内容进行认真核查，对施工措施的安全计算进行详尽复核，做到安全可靠。对施工组织设计的安全方面的措施应注重其安全管理体系的建立和健全，安全防护措施应得当、简明、可操作性强。

对本工程中重要施工机械、塔吊和井架、脚手架搭设、模板、临时用电等要求施工单位编制专项施工和安拆方案，经监理工程师审核后方可同意实施。

3、对重要施工机械，监理工程师审查其安全检测报告

对本工程施工过程中使用的重要施工机械和垂直运输机械（塔吊、井架）应要求施工单位自检后报有关具备资质的单位进行检测，监理工程师审查其检测报告符合要求后方可同意投入使用。

        - 检查施工单位的安全与文明施工交底制度

监理工程师在施工监理过程中应定期检查施工单位的安全与文明施工交底作业，对施工单位存在的疏漏环节提出整改要求。对重要的分项工程和工序，监理工程师须参与施工技术与安全交底会，要求施工单位将安全生产的要求和措施落实到施工班组的每个操作工。

        - 监理工程师签发《监理工程师通知单》

监理工程师在现场巡视与旁站监理过程中，发现施工现场存在不安全的操作行为、构件的不安全状态、施工环境存在不安全影响因素、和不文明的管理事项等现象时，应及时口头指令施工单位进行整改，并发出《监理工程师通知单》，从施工安全管理上要求施工单位进行限时整改。情况严重时，应下达工程暂停令。在施工安全隐患消除后方可继续施工作业。

三、施工安全监理的合同措施

1、监理工程师在施工监理过程中严格按法规和施工合同中有关条款进行安全监理工作

监理工程师在施工监理过程中，应按照安全生产管理条例的有关规定行使监理的权力，严格按照本工程“施工总承包合同”中的有关条款，督促施工单位负起安全生产的责任。监督施工单位对安全文明施工的人员和设备费用按工程投标承诺到位和使用。

2、监理工程师在对分包单位审查中，要求明确专项安全文明施工责任内容

按照工程建设的法律、法规，施工总承包单位对整个工程的安全生产负全责，分包单位负相应范围的安全生产责任。因此，监理工程师在审查分包单位资质和合同时，应重点要求在分包合同中明确“分包方在安全与文明施工方面，必须服从总承包单位的统一管理”的条文，明确施工配合中安全监管与交接，以避免安全文明施工在管理上的脱节。

3、监理工程师在安全监理过程中发现对安全文明施工整改不力的班组和管理人员有权按法规和监理规范要求进行清退和更换。

在施工过程中，总承包单位与班组之间往往存在“以包代管”的情况，生产过程中的不安全操作和不文明施工时常发生。监理工程师在工程巡查过程中发现不符合安全生产和文明施工甚至危及生命安全的现象应及时予以纠正，当监理口头指令无效时，现场监理工程师有权发出停工指令，对个别整改不力，甚至屡教不改的班组或管理人员的应通知总承包单位和业主要求进行清退和更换，并报送政府工程安监管理部门备案。

四、施工安全监理的经济措施

1、督促施工单位加大安全文明施工费用的投入

按我省工程施工招投标管理办法，现行工程施工建安造价已包含了专项的文明施工措施费。监理工程师在安全监理过程中有权要求按有关规定要求施工单位添置施工安全设备和防护用品，专款专用。若施工单位未按省建筑行政管理部门进行安全文明施工，或安全文明施工现场措施未达标，监理有权建议业主对施工单位的“文明施工费用”不予以支付。

2、督促施工单位与施工班组签订安全与文明施工经济责任制建立

督促与检查施工单位建立和健全安全生产责任制，施工项目部与各专业班组签订安全与文明施工责任书，将安全与文明施工与经济挂钩，在日常监理巡查中发现因安全与文明施工问题的整改费用纳入施工班组的核算范围，大力调动各施工班组和员工的安全生产意识和责任感。全员争创省级安全文明工地。

    - 施工准备阶段安全监理工作措施

一、审查施工单位的有关安全生产的文件：

          - 《营业执照》；

          - 《施工许可证》；

          - 《安全资质证书》；

          - 《建筑施工安全监督书》；

          - 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；

          - 安全生产责任制及管理体系；

          - 安全生产规章制度；

          - 特种作业人员的上岗及管理情况；

          - 各工程的安全生产操作规程；

          - 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。

  - 审核安全管理体系和安全专业管理人员资格。

督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施工承包单位检查各分包单位的安全生产制度。施工单位应按投标承诺到位专职安全员。

  - 审查专业分包和劳务分包单位资质。

  - 审查特种作业人员资格

审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格，督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。

  - 审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；

审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书。

  - 审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；

  - 审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案是否符合工程建设强制性标准。

    - 土方工程

      - 地上障碍物的防护措施是否齐全完整；

      - 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整；

      - 相临建筑物的保护措施是否齐全完整；

      - 场区的排水防洪措施是否齐全完整；

      - 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整；

      - 基坑的边坡稳定支护措施和计算书是否齐全完整；

      - 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。

    - 脚手架

      - 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行；

      - 脚手架设计验算是否正确齐全完整；

      - 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整；

      - 脚手架使用安全措施是否齐全完整；

      - 脚手架拆除方案是否齐全完整；

    - 模板施工：

      - 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确；

      - 模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等；

      - 模板设计图包括结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全；

      - 模板设计中安全措施是否周全。

    - 高处作业：

      - 临边作业的防护措施是否齐全完整；

      - 洞口作业的防护措施是否齐全完整；

      - 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。

    - 交叉作业：

      - 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；

      - 安全防护棚的设置是否安全满足安全要求；

      - 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。

    - 塔式起重机：

      - 地基与基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要；

      - 起重机拆装的安全措施是否齐全完整；

      - 起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全完整；

      - 起重机驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全；

      - 起征机的安全使用制度是否健全。

    - 临时用电：

      - 电源的进线、总配电箱的位置和线路走向是否合理；

      - 负荷计算是否正确完整；

      - 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；

      - 电气图、接线系统图是否正确完整；

      - 施工用电是否采用TN-S接零保护系统；

      - 是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护；

      - 照明用电措施是否满足安全要求。

第四节    施工过程中安全监理工作措施

      - 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。

      - 对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告建设单位；施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。

      - 检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；

      - 现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工：

1、日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工企业整改；

2、对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作 ；

3、每日将安全检查情况记录在《监理日记》；

4、及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。

      - 督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查查。

      - 复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

      - 安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

      - 如遇到下列情况时，监理人员要直接向项目总监汇报，由总监及时下达暂停施工令和建设单位汇报：

      - 施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；

      - 对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；

      - 安全措施未经自检而擅自使用时；

      - 擅自变更设计图纸进行施工时；

      - 使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；

      - 未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场时；

      - 出现安全事故时。

第五节  安全监理的资料管理措施

一、  参照国家建设工程监理规范的资料管理和表式要求，专项安全施工方(安全技术措施)报审仍使用该规范的附录A2表；分包单位资质审查使用A3表理通知单和整改回复单使用B1、A6表。

安全监理其他补充表式，暂定以下三种：

1、施工机械、安全设施验收核查表；

2、安全监理工作月报表；

3、专项安全施工方案、施工机械、安全设施安全交底及验收情况检查汇总表；

二、  安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理情况，记录发现和处理的安全施工问题。总监应定期审阅并签署意见。

三、  项目总监理工程师组织专业监理工程师增编安全监理月报表，对当月施工现场的施工状况和安全监理工作做出评述，报建设单位和安全监督部门。

四、  专业监理工程师使用音像资料记录施工现场安全生产重要情况和施工安全隐患，要载入安全监理月报。

五、  安全监理资料必须真实、完整。

第六节  保证施工安全的监理控制具体措施

一、  审查承包方的安全技术措施及安全保证体系。

  - 审查承包方提交的施工现场平面布置，督促承包方定期、不定期检查用电，消防安全。

  - 审查承包方主要施工机械设备的数量、性能、检修证；督促承包方检查机械设备操作运行情况。

  - 检查承包方特殊工种的上岗操作证。

  - 创建安全生产工地施工单位的管理措施及监理职责。

  - 督促施工单位派出专业主管安全施工，实行岗位责任制，专人专职，并在此基础上建立各层次安全施工管理网络。

  - 定期（每月一次）召开安全施工负责人会议，通报安全施工情况，交流安全施工经验，进一步改进安全施工措施。

  - 督促承包商各专职人员应到现场办公、加强巡视，经常进行安全自检，进行安全和遵章守纪教育，检查施工组织设计和分项工程技术交底，检查特殊作业的持证上岗，检查班前活动、施工现场的安全标志等。

  - 专业监理人员做好个人防护用品的供应并对其质量进行抽检。

  - 设立安全施工监理记录，记载施工中出现的正反重大事件，以鼓励先进，批评落后。

  - 大型机械司机及指挥人员要进行安全技术培训，须持证上岗。

  - 遇有六级以上大风或大雨，大雾等恶劣天气时，应停止起重机露天作业。针对福州地区经常出现台风大雨天气的气候特点，应密切注意天气预报，督促施工承包商做好台风、大雨暴雨前施工安全的各项准备工作，防止重物、料具高空坠落，检查施工用电安全各项防范措施，外墙装饰施工机具（如吊篮、外爬架）应设置多重安全保护防护措施，遇台风天气应降落至安全地方。

  - 施工用电安全措施的监控(施工全过程)

1、电气线路必须由专业电工安装敷设和日常维修保养，严禁其他弘私接乱拉；

2、临时电线线路采用绝缘导线，移动线路必须绝缘无裸露。导线架空设置应以绝缘子固定，不得绑在钢管上；

3、潮湿场所和高度低于2．4m房间，以及各种通道内作业，应使用36V安全电压照明；油料及易燃易爆品仓库应使用防爆灯具，严禁使用移动式碘钨灯；

4、室外配电箱必须设防雨罩且上锁，钥匙由值班电工管理；总配电箱和分配电箱必须设漏电开关，且开关箱内的漏电开关的动作电流应≤30mA，所有用电设备均应“一机一闸一漏”；

5、配电系统采用TN-S接零保护系统，PE线截面应≥1／2相线。所有出线电缆末端应做重复接地，且接地电阻应≤10 Q，电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。

  - 防高空坠落和物体打击措施的监控(基坑内作业阶段与主体旌工阶段、安装与装修阶段)

1、   地面操作人员应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，严禁在起重机的超重臂或正在吊装构件的下方停留或通过；

  - 高处作业人员使用的工具，零配件等，应放在随身佩带的工作袋内，严禁随意向下丢掷；

  - 构件安装后，必须检查连接质量，必须连接确定安全可靠，才能松钩或拆除临时固定工具；

  - 钢筋、脚手架等材料的垂直运输，必须按类别、长度成捆吊运，一般吊索成三角式，两点起点；

  - 零星物件必须装箱或装袋吊运，防止散落。

  - 机械设备的使用、维修和保养的监控(施工全过程)

    - 施工现场机械设备的安装、应严格执行验收制度，大型机械设备必须待验收合格后挂牌才能使用，并由持有操作证的人员操作，实行定机定人；

    - 各类施工机械的安全防护设施，必须严格按照有关的安全技术规程配制，并保持齐全有效，严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施；

    - 所有施工现场的机械保管、修理、操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程，必须严格执行设备定期保养制度、定期维修制度、做好机械设备清洁、紧固、润滑、调整和防腐工作，严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修；

所有机械设备必须在醒目处悬挂操作规定及注意事项。

  - 外脚手架安全防护措施(主体和装修阶段)的监控

外脚手架设置架体与建筑结构拉结，并顶结保护坚固，里杆与墙的缝隙不大于300mm，且每隔三层要水平封闭一次，施工层有脚手板设置1．2米高防栏和挡脚板，且挡脚板上的杂物、垃圾做到及时清理。脚手架外侧满罩密目式安全立网，在首层顶板悬挑6m宽的安全棚架、上铺双层竹笆、以防坠物伤人。

  - 高处作业安全措旅的监控(主体和装修阶段)

        - 临边位置

              - 大平台、裙楼、塔楼屋面及建筑物各层的四层，设置一道防护栏杆并加立网全封闭(①48钢管刷红白相间警示色做临时防护栏杆加密目式安全网封挡)。

              - 各层的楼梯口、踏步两侧，沿梯段方向通长设置监时钢筋防护栏杆钢筋直径不小于①20ram。顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护杆。

        - 洞口位置

- 电梯井口设1．2m高的钢筋防护门，井内每隔一层设一道安全网并悬挂安全标志牌；

- 水平洞口边长不大于1．5m的设钢管防护栏杆，下面挂水平安全网，边长不于1．5m的用打膨胀螺栓固定钢筋网的方法，钢筋直径不小于①16mm，间距不大于150mm，边长在300mm以下的小洞，用盖板抹砂浆的办法封闭；

- 各种通道的入口，上料口处，必须搭设护头棚，并挂有关警示牌。人货电梯在各层的出入口处均设钢筋推拉门；

管道井在未砌筑安装前必须按照预留洞口(电梯井)作防护，且加设明显的标志。

        - 高空作业安全措施

- 高空作业人员及搭设高作业安全设施人员，必须经过技术培训及考试合格后持证上岗，并定期进行身体检查；

- 高空作业必须有安全技术措施及交底，落实所用安全技术措施和人身防护用品；

- 高空作业中所有的材料均应堆放平稳，不得防碍通行和其它作业，传递物件时禁止抛掷；

- 雨天和雾天进行高空作业，必须采取可靠的防滑措施，凡水、雨、大雾均应及时清除，遇到六级以上大风或台风时停止高空作业，台风或暴雨过后对高空作业高施进行全面检查、修复和完善；

- 高空绑扎钢筋、安装钢结构时，搭设脚手架和马凳，绑扎悬挑在梁或墙体钢筋时，在满铺脚手架的支架或操作平台上进行。

        - 立体交叉作业安全措施

（1）支模、砌筑、抹灰等各工序进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向进行，避让不开时，搭设安全防护网；

（2）大面积模板、脚手架及防护棚的拆除，设置警戒区，悬挂明显的警示标志，同时专人监护，严禁同时上下拆除；

（3）拆除的模板、脚手架等部件，临时堆放处距离楼层边缘不小于1米，堆放高度不得超过1米，楼梯边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放各种拆除后的物件；

        - 悬空作业的安全措施

（1）钢筋构件起吊就位后，其临时固定、焊接、高强螺栓连接等工作，必须在搭设的操作平台上进行，或系好安全网后方可进行；

（2）支设高度超过3米的柱，墙模板时，四周应设斜撑，必要时搭设操作平台，低于3米的可使用以凳进行操作；

（3）拆除高空模板时，配制登高工具或搭设支架；

（4）绑扎3米以上柱子或墙钢筋时，必须搭设操作平台，3米以下的柱子或墙体钢筋可在地面或楼面上预先绑扎，然后整体竖立；

（5）浇筑距离地面(楼面)2米以上框架梁、雨棚等构件时，不得站在模板支撑件上；

（6）装修阶段，严禁操作人员站在门窗樘子或阳台栏杆上进行操作；

（7）外墙装修时，若无脚手架，应搭安全网，操作人员必须系好安全带进行操作；窗口作业时，严禁在窗台上站立，并应系好安全带进行操作。

  - 特别强调的安全措施

          - 人行安全区域

除环境本身较安全外，应设有足够的防护设施，一般人员的正常活动不会发生危险。

          - 施工作业安全区域

有正常的防护设施，作业人员应各自带好安全防护用品，作业时可以保证安全。

          - 临时性监护区域

临时性监护区域存在较多不安全因素，必须设有专门人员在场监控的条件下，由指定人员进行操作，非指定作业人员严禁进入该区域。

第八章  节能管理

第一节节能管理目标

严格按照相关技术规范施工，保证本工程符合节能标准。

第二节节能管理措施

一、外墙砼小型砌块的监理措施

工艺流程：材料检验→基层处理→混凝土小型砌块→砌块与门窗口联接→砌块与楼面梁联接。在施工阶段监理过程中，根据工艺流程的特点，对原料投入、工序质量进行严格控制。

1、施工质量的控制：

（1）材料的检验：首先检验块材是否符合标准和设计要求，确认后才允许进入施工现场。

（2）基层处理的检查：将砌筑混凝土墙根部位的砖或混凝土带上表面清扫干净，用砂浆找平，拉线，用水平尺检查平整度。

（3）砌混凝土小型砌块的检查：

A、砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸，按排块设计，进行排列摆块，不够整块时可以锯割成需要的尺寸，但不得小于砌块长度的1/3（600*1//3mm）。竖缝宽20mm，水平灰缝15mm当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时，应用细石混凝土找平层铺砌。砌筑时，满铺满挤，上下丁字错缝，搭接长不宜小于砌块长度的1/3，转角处相互咬砌搭接。双层隔墙，每隔两皮砌块钉扒钉加强，扒钉位置应梅花形错开。砂浆标号按设计规定。

B、墙与结构墙柱联接处，必须按设计要求设置拉结筋。设计无要求时，竖向间距为500mm左右，埋压2￠6钢筋。埋置平铺在水平灰缝内，两端伸入墙内不小于70mm。未预留拉结筋部位，需要用粘结砂浆粘结，粘结砂浆的重量配合比为：水泥：107胶：中砂（用窗纱过筛）=1：0.2：2。砌块端头与墙柱接缝处各涂刮厚度为5mm的粘结砂浆，挤紧塞实，挤紧塞实，将挤出的砂浆刮平。

C、墙体应有可靠的拉结。一般每1.5m的高度预留2￠6钢筋伸入墙内，平铺在灰缝内作为拉结。当墙的高度大于3m时，应按设计规定做钢筋混凝土拉带。如设计无规定时，一般每隔1.5m加设2￠6钢筋带，确保墙体的整体稳定性。

（4）砌块与门窗口联结的检查：

A、如采用后塞口时，将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块，按洞口高度在2m以内每侧砌置三块，洞口高度大于2m时砌置四块，混凝土块四周的砂浆要饱满密实（如门框的用料为黄花松，每侧应砌置四块混凝土块）。安装门框时用手钻在边框上预先钻好钉眼，然后用钉子将门框与混凝土内的木砖钉牢。

B、也可以将门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框，边框门窗木框边缝的余量每边为15mm，混凝土边框内再留木砖或铁埋件。门窗上口及窗洞口一般可做成钢筋混凝土拉结带，且全长贯通，以增强混凝土砌块墙体在门窗洞口等薄弱部位的整体性。

C、如采用先立口时，砌块和门框外侧，均涂抹粘结砂浆5mm，挤压密实，同时校正墙面的垂直、平整和门框的位置。随即每侧在木框上均匀地钉三个将钉帽砸扁的钉子与陶粒混凝土块钉牢。方法是钉子预先在门框上，且钉帽外露，待砌筑高度超过钉子时，再往砌块里钉。

D、门洞上角过梁端部或其它可能出现裂缝的薄弱部位，应钉涂有防锈漆的铅丝网，减少抹灰层裂缝。

E、门窗口过梁部位，当洞口宽度小于500mm时，又无钢筋混凝土带，可采用三个砌块先加工成楔形，用粘结砂浆事先粘结成过梁开形状，经自然养护2~3d之后使用。砌筑时先在门窗口上槛及压脊部位铺粘结砂浆后安装就位。

当洞口宽度大于500mm时，上口可按上述做成钢筋混凝土拉带梁。

（5）砌块与楼板（或梁底）的联结的检查：楼板的底部（或梁底），应预留拉结筋，便于与混凝土砌块墙体拉结，当楼板或梁底未事先留置结筋时，先在砌块与楼板接触处涂抹粘结砂浆，用力挤严实，每砌完一块用小木楔（间距约600mm）在砌块上皮紧贴楼板底（或梁底）背紧，用粘结砂浆填实，灰缝刮平。或在楼板底（梁底）斜砌一排砖，以保证陶粒混凝土墙体顶部稳定、牢固。

2、质量验收如下质量标准：

（1）使用的原材料和砌块品种，强度必须符合设计要求，质量应符合有关标准的各项技术性能指标，并有出厂合格证。

（2）砂浆的品种标号必须符合设计要求。砌块接缝砂浆必须符合设计要求。砌块接缝砂浆必须饱满，按规定制作砂浆试块，试块的平均抗压强度不得低于设计强度，其中任意一组的最小抗压强度不得小于设计强度的75%。

（3）转角处必须同时砌筑，严禁留直槎，交接处应留斜槎。

（4）通缝：每道墙3皮砌块的通缝不得超过3处，不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝。灰缝均匀一致。

（5）接槎：砂浆要密实，砌块要平顺，不得出现破槎、松动，做到接槎部位严实。

（6）拉结筋（或钢筋混凝土拉结带）：间距、位置、长度及配筋的规格、根数符合设计要求。位置、间距的偏差不得超过一皮砌块，在灰缝中设置，视砌块的厚度而调整。围护结构主要为砌体工程。砌墙前应定好轴线，立好皮数杆，拉通线砌筑。砌筑时正确量好门窗洞口位置线，待砌至一定高度后，引测标高，正确预留窗洞位置。每砌完一步架砖都应进行竖缝的刮缝和塞缝，不准有透亮及瞎缝。过梁端缝的砂浆必须饱满。到梁板底时，应留一定空隙，在抹灰前采用侧砖或立斜挤紧，其倾斜角度宜为60°左右，砌筑砂浆应饱满。砖不到顶的内隔墙，顶部设压顶，压顶高120㎜，内配4ф10，箍筋ф6@250，钢筋混凝土柱与砖墙连接处，均应每隔500㎜高度由柱内伸出2ф6钢筋与墙体连接，锚入柱内250㎜，伸入墙内1000㎜或至门窗洞边。砌砖应做到“三皮一吊，五皮一靠”，使墙体垂直、平整。

（7）砌筑砂浆按实验室提供的配合比，用砂浆搅拌均匀，砂浆拌成和使用时，均应盛入贮灰器中，如砂浆出现泌水现象，应在砌筑前再次拌合。做到随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕，当气温超过30℃，必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

屋面工程施工监理措施

1、保温层施工阶段监理：

a、操作工艺工艺流程：基层找平清理→管根堵孔、固定→保温层铺设→检查验收→做找坡层。在施工阶段监理过程中，根据工艺流程的特点，对原料投入、工序质量进行严格控制。

基层处理的检查：检查现浇混凝土结构层表面是否清理干净、修补平整。

检查穿结构的管根在保温层施工前，是否用细石混凝土塞堵密实。

检查保温层铺设（采用干铺法）是否正确：先铺找平层，按要求设置分格缝。然后铺设保温板，在保温板的四角用水泥砂浆作为贴胶剂，将保温板与找平层粘结牢固，铺垫稳、板间缝隙用水泥浆嵌填密实。

保温板不应破碎、缺角，铺设时遇有缺角破碎不齐的，是否锯平拼接使用。

为保证保温层的平整，在铺设保温层之前，检查是否将板底垫实找平。不易填塞的立缝、边角破损处，易用同类保温板块的碎末填实、填平，严禁用砂浆填平。

为了防止气温升高时，保温层及找坡层内的气排不出来而破坏防水层，检查是否在屋面设置排气管和排气道。

b、质量验收如下质量标准

保温材料的强度、表观密实、导热系数和含水率以及配合比，必须符合设计要求及施工规范的规定。

保温层厚度允许偏差为不大于4mm。

2、水泥砂浆找平层施工阶段监理：

a、检查是否清除屋面保温层上面的松散杂物，并用水冲洗干净。

b、检查是否根据设计厚度要求拉线设灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋间距1.5米左右为宜。

c、检查是否将保温层洒水湿润，刷水灰比为0.4-0.5纯水泥浆一遍，随刷随铺1：2水泥砂浆，并用2米长刮尺拍实，再用木抹子磨平。

d、待砂浆开始收水时，检查是否用铁抹子收浆。（最后一次压光，应在砂浆初凝后终凝前完成）。

e、检查沟边、女儿墙脚、柱脚、烟囱脚、水池脚等是否抹成圆弧。

f、找平层铺设凝固后，检查是否浇水养护，时间不小于7d。检查是否干燥后即可进行防水层施工。

3、聚氯乙烯丙纶复合防水卷材施工阶段监理

（1）施工作业准备的检查，是否做了如下工作：

①铺贴卷材的基层面应抹平、村光、不得有鼓包、凹坑、浮砂、掉灰，尘土杂物应彻底清扫干净。其含水率应少于9%。

②基面的排水坡度应大于2%，不允许有局部积水的缺陷存在。

③基面与女儿墙、变形缝、烟囱等突起物相连接的阴角及与檐口、排水口等相连接的转角应抹成光滑圆角或圆弧形。

（2）施工操作的质量控制：

检查施工操作是否符合如下要点：

①铺贴卷材：一般可根据卷材配置的方案，从流水超坡度的下坡开始，用粉线弹出基准线，并使卷材的长向与流水坡度垂直。平面与立面相连的卷材，应由下开始向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，铺完一张卷材后，立即用干净的长把滚刷从卷材一端朝卷材横向用力地滚压一遍，以排除粘结层的空气，使其粘结牢固。

②卷材接缝的粘结：一般搭接宽度为100㎜，用油漆刷在两个粘结面上均匀涂胶，涂胶量以1Kg/㎡为宜，涂胶后10~30min，用油漆刷在两个粘结面上均匀涂胶，涂胶量以1Kg/m2为宜，涂胶后10~30min以手感基本干燥即可用手边粘结边驱赶空气，粘合后再手持铁辊顺序地滚压一遍，遇到三层卷材重叠的接头部位，必须填完密封材料封闭。

③卷 材末端收头：用自粘性密封带或聚氨酯涂膜防水材料封闭后，再用107胶水泥砂浆压缝处理（其配合比为水泥：砂：107胶=1：3：0.15）。

④不上人屋面卷材表面带绿页岩保护层。

（3）施工质量验收：

施工质量验收应达到如下要求：

①施工完的屋面不得有积水或渗漏现象。一般在雨后进行积水或渗漏检查，必要时还可采用蓄水检查。

②卷材与基层之间，卷材与卷材的接缝部位应粘贴牢固，

不允许有皱折、空鼓、翘边、气泡、脱层或滑动等缺陷。着色涂料与卷材之间应粘结牢固，覆盖严密，颜色均一，不得有漏底和脱皮现象。

③排水口周围和卷材收头处应密封牢靠严实。

④对有刚性保护层的屋面，保护层应粘结牢固，不允许有空鼓、脱落等缺陷。

4、C35UEA补偿收缩混凝土防水层施工质量控制：

C35UEA补偿收缩混凝土防水层施工应符合如下要求：

（1）膨胀剂掺入：采用同掺法，即砼搅拌投料时，膨胀剂与水泥同时投入搅拌。掺入量按设计确定，搅拌时间不少于3min。

（2）砼浇捣：砼浇捣时，一定要使表面水平线找平，用2m长刮尺刮平，用木拍或滚筒拍实、压实，将水泥浆振出。

（3）压光：待砂浆开始收水时，用铁抹子收光。（最后一次压光，应在砂浆初凝后终凝前完成）。

6、面层砼预制块施工质量控制：

面层砼预制块施工质量控制如下：

铺设架空板时，应清理屋面上的落灰、杂物、以保证隔热层气流畅通，但操作不得损伤已完工的防水层。

架空隔热板的铺设应平整、稳固、缝隙宜采用水泥砂将或水泥混合浆嵌填，架空隔热板距女儿墙不小于250mm，以缝避免顶裂外墙。

二、外墙保温装饰层施工监理措施

（一）、抹灰工程施工阶段监理

1、抹灰施工应符合如下的一般要求：

本工程抹灰按高级要求进行，阴阳角找方，设置标筋，分层赶平，修整，表面压光。涂抹水泥砂浆，每遍厚度宜为5~7mm，涂抹水泥混合砂浆，每遍厚度宜为7~9mm，水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层，庆待前一层抹灰层凝结后方可涂抹后一层。

2、检查抹灰工作面基层的处理是否符合如下要求：

1）、砖石、混凝土基层表面凹凸太多的部位，事先要进行剔平或用1：3水泥砂浆补平，表面太光的要剔毛，或用1：1水泥浆掺10%107胶薄抹一层。表面的砂浆污垢，油漆等洒水湿润。

2）、门窗口与脚手孔洞应堵塞严密，水暖、通风管道通过的墙洞和楼板洞凿剔墙后安装的管道必须用1：3水泥砂浆堵严。

3、墙体抹灰的施工质量控制：

检查墙体抹灰的施工是否符合如下要点：

1）、抹灰前必须先找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出准线和墙裙，踢脚板线。先将房间规方，小房间可以一片墙做基线，用方尺规方即可。如房间面积较大，要在地上先弹出十字线，以作为墙角抹灰准线，在离墙角约10cm左右，用线锤吊直，在墙上弹出一立线，再按方间规方地线（十字线）及墙面平整程度向里反线，弹出墙角抹灰准线，并在准线上下端排好通线后标准灰饼及冲筋。

2）、基层为混凝土时，抹灰前应先到素水泥砂浆一道。

3）、墙面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线锤找直，然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

4）、外墙抹灰施工前，应安装好门窗框，预埋铁件等并将墙上的施工孔洞堵塞密实。

5）、外墙窗台、窗楣、雨蓬，压顶和突出腰线等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽，滴水槽的深度和宽度不应小于10mm，并整齐一致。

6）、各种砂浆的抹灰层，在凝结前，应防止快干，水冲、撞击和振动，凝结后，庆采取措施防止贴污和损坏。

（二）外墙保温系统的施工阶段监理：

外墙保温系统也有多种多样，常见的有泡沫玻璃保温系统、EPS板薄抹灰外墙保温系统、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙保温系统、EPS板现浇混凝土外墙保温系统、EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙保温系统、机械固定EPS钢丝网架板外墙保温系统几种，这几施工质量控制如下：

1、外墙保温系统泡沫玻璃结合外墙涂料施工质量控制：

检查外墙保温系统泡沫玻璃结合外墙涂料施工是否符合如下要求：

1）在保温隔热层施工前，必须等砂浆层充分干燥，以免水汽挥了，影响泡沫玻璃的粘贴牢固。

2）打好水平线，控制玻璃泡沫板的水平。

3）用专用胶水，进行泡沫玻璃的粘贴。粘贴时保证泡沫玻璃的水平及平整度，以保证下一度工序的施工质量。

2、EPS板薄抹灰外墙保温系统施工质量控制：

检查EPS板薄抹灰外墙保温系统施工是否符合如下要求：

1）ESP板薄抹灰外墙保温系统由ESP板保温层、薄抹面层和饰面涂层构成，ESP板用胶粘剂固定在基层上，薄抹面层中满铺玻纤网。

2）建筑物高度在20CM以上时，在受负风压作用较的部位宜使用锚栓助固定。

3）EPS板宽度不宜大于1200MM，高度不宜大于600MM。

4）必要时应设置抗裂分隔缝。

5）EPS板薄抹灰系统的基层表面应清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏板部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、	裂缝，面层不得有粉化，起皮、爆灰等现象。

6）应按本规程附灵B第B.1节规定做基层胶粘剂的拉伸粘结强度检查，粘结强度不应低于0.3MPa，并且粘结界面脱开面积不庆大于50%。

7）粘贴EPS板时，应将胶粘剂涂在EPS板背面，涂胶粘剂面积不得小于EPS板面积的40%。

8）EPS板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝。EPS板应粘牢固，不得有松动和空鼓。

9）墙角处EPS板应交错互锁。门窗洞口四角处EPS板不得拼接，应采用整块ERPS板切割成形，EPS板接缝应高开角部至少200MM。

10）应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工。变形缝处应做好防水和保温构造处理。

3、胶粉EPS颗粒使用保温浆料外墙保温系统质量控制：

检查胶粉EPS颗粒使用保温浆料外墙保温系统施工是否符合如下要求：

1）胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统（以下简称保温浆料系统）应由界面层、胶粉EPS颗粒保温浆料保温层、抗裂砂浆薄抹面层和饰面层组成。胶粉EPS颗粒保温浆料经现场拌合后喷涂或抹在基层上形成保温成。薄抹面层中应满铺玻纤网。

2）胶粉EPS颗粒保温浆料保温层设计厚度不宜超过100mm。

3）必要时应设置抗裂分隔缝。

4）基层表面应清洁，无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物，空鼓、疏松部位就剔除。

5）胶粉EPS颗粒保温浆料宜分遍抹灰，每遍间隔时间应在24h以上，每遍厚度不宜超过20mm。第一遍抹灰应压实，最后一遍应找平，并用大杠搓平。

6）保温层硬化后，应现场检验保温层厚度并现场取样检验胶粉EPS颗粒保温浆料干密度。

7、现场取样胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3，并且不应于于150 kg/m3。现场检验保温层厚度应符合设计要求，不得有负偏差。

4、EPS板现浇混凝土外墙外保温系统质量控制：

检查EPS板现浇混凝土外墙外保温系统施工是否符合如下要求：

1）EPS板现浇混凝土外墙外保温系统（以下简称无网现浇系统）以现浇混凝土外墙作为基层，EPS板为保温层。EPS板内表面（与现浇混凝土接触的表面）沿水平方向开有矩形齿槽，内、外表面均满涂界面砂浆。在施工时将EPS板置于外模板内侧，并安装锚栓作为辅助固定件。浇灌混凝土后，墙体与EPS板以及锚体结合为一体。EPS板表面抹抗裂砂浆薄抹面层，外表以涂料为饰面层，薄抹面层中满铺玻纤网。

2）无网现浇系统EPS板两面必须预喷刷界面砂浆。

3）EPS板宽度宜 1.2m，高度宜建筑物层高。

4）锚栓每平方米宜设2—3个。

5）水平抗裂分隔缝宜按楼层设置。垂直抗裂分隔缝宜按墙面面积设置，在板式建筑中不宜大于30㎡，在塔式建筑中可视具体情况而定，宜留在阴角部位。

6）应采用钢制大模板施工。

7）混凝土一次浇筑高度不宜大于1m，混凝土需振捣密实均匀，墙 面及接茬处应光滑、平整。

8）混凝土浇巩后，EPS板表面局部不平整处宜抹胶粉EPS颗粒保温浆料修补和找平，修补和找平处厚度不得大于10mm。

5、EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统质量控制：

检查EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统施工是否符合如下要求：

1）EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统（以下简称有网现浇系统）以现浇混凝土为基层，EPS单面钢丝网架板置于外墙外模板内侧，并安装ф6钢筋作为辅助固定件。浇灌混凝土后，EPS单面侧丝网架板挑头钢丝和ф6钢筋与混凝土结合为一体，EPS单面钢线网架板表面抹掺外加剂的水泥砂浆形成厚抹面层，外表或饰面层。以涂料做饰面层时，应加抹玻纤网抗裂砂浆薄抹面层。

2）EPS单面钢线网架板每平方米斜插腹丝不得超过200根，斜插腹丝应为镀锌钢丝，板两面应预喷刷界面砂。加工质量降应符合6.4.2规定外，尚应符合现行行业标准《钢丝网架水泥聚苯烯夹心板》JC623有关规定。

3）有网现浇系统EPS钢丝网架板厚度、每平方米腹丝数量和表面荷载值应通过试验确定。EPS钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影响，抹面层厚度应均匀，钢丝网应完全包覆于抹面层中。

4）ф6钢筋每平方米宜设4根，锚固深度不得小于100mm。

5） 每层层间宜留水平抗裂隔缝，层间保温板外钢丝网应断开，抹灰时嵌入层间塑料分隔条或泡抹塑料棒，外表用建筑密封膏嵌缝。垂直抗裂分隔缝宜按墙面面积设置，在板式建筑中不宜大于30㎡，在塔式建筑中可视具体情况而定，宜留在阴角部位。

表6.4.2EPS单面钢丝网架板质量要求

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 界面砂浆涂敷均匀，与钢丝和EPS板附着牢固 |
| 焊点质量 | 斜丝脱焊点不超过3% |
| 钢丝挑头 | 穿透EPS板挑头不小于30mm |
| EPS 板对接 | 板长300mm范围内EPS板对接不得多于两处，且对接处需用胶粘剂粘牢 |

6）应采用钢制大模板施工，并应采取可靠措施保证EPS钢丝网架板和铺助固定件安装位置准确。

7）混凝土一次浇筑高度不宜大于1m，混凝土需振捣实均匀，墙面及接茬处应光滑、平整。

8）应严格控制抹面层厚度并采取可靠抗裂措施确保抹面层不开裂。

6、机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统质量控制：

检查机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统施工是否符合如下要求：

1）机械固定EPS钢丝网架外墙外保温系统（以下简称机械固定系统）由机械固定装置、腹丝非穿透型EPS钢丝网架板、掺外加剂的水泥砂浆厚抹面层和饰面层以涂料做饰面层时，应加抹玻纤网抗裂浆薄抹面层。

2）机械固定系统不适于加气混凝土和轻集料混凝土基层。

3）腹丝非穿透型EPS钢线网架板腹丝插入EPS板中深度不应小于35nmm，未穿透厚度不应小于15mm。腹丝插入角度应保持一致。误差不应大于3度。板两面应预喷刷界砂浆。钢丝网与EPS板表面净距不应小于10mm。

4）腹丝非穿透型EPS钢丝网架板除应符合本节规定外，尚应符合现行行业标准《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板》JC  623有关规定。

5）应根据保温要求，通过计算或试验确定EPS钢线网架板厚度。

6）机械固定系统锚栓、预埋金属固定件数量应通过试验确定，并且每平方米不应小于7个。单个锚栓拨出力和基层力学性能应符合设计要求。

7）用于砌体外墙 时，宜采用预埋钢筋网片固定和EPS钢丝网架板。

8）机械固定系统固定EPS钢丝网架板时应逐层设置承托件，承托件应固定在结构构件上。

9）机械固定系统金属定件、钢筋网片、金属锚栓和承托件应做防锈处理。

10）应按设计要求设置抗裂分隔缝。

11）应严格控制抹灰层度并采取可靠措施确保抹灰层不开裂。

（三）、外墙涂料工程施工阶段监理

采用浅色饰面材料的外墙涂料，在夏季有太阳直射时，能反射较多的太阳辐射热，从而能降低空调时的热量和自然通风时的内表面温度，当无太阳直射时，它又能反围护结构内部在白天所积蓄的太阳辐射热较快地向外天空辐射出去，因此，建议采用浅色涂料。

外墙涂料工程施工质量控制如下：

1）、检查基层表面是否坚固和无酥松、脱皮、粉化等现象。检查基层表面的泥土、灰尘油污，是否洗干净清除。

2）、检查基层是否平整，但又不应太滑，孔洞和不必要的沟槽是否提前进行修补，修补材料可采用107胶加水泥（胶与水泥配合比为20：100）和适量水调成的腻子。太光滑的表面对涂料粘结性能有影响，太粗糙的表面，涂料消耗量大。

3）、检查外墙涂料工程分段进行时是否以分格缝，墙的阴角处或水落管等为分界线。

4）、检查外墙涂料工程、同一墙面是否用同一批号的涂料，每遍涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致。

5）、在喷涂料前，一般要先喷一道与涂料体系相适应的冲稀了乳液，稀释了的乳液透渗能力强，可使基层坚实干净，粘结性好节省涂料。

6）、在喷涂施工中，涂料稠度，空气压力，喷射距离，喷枪运行中的角度的速度等方面均有一定的要求，涂料稠度。必须适中，太稠不便施工，太稀影响涂层厚度，且容易流淌.4~0.8N/mm2之间选择确定，压力选 得过低或过高，涂层质感差，涂料损耗多，喷射距离一般为40~60cm，喷嘴离墙面过近，涂层厚薄难控制，易出现过厚或挂流等现象，喷嘴离墙面过远，则涂料损耗多。喷枪运行中喷嘴中心线必须与墙面垂直。喷枪应与被涂墙面平行移动，运行速度保持一致。喷涂施工要连续作业，一气呵成，到分格缝处再停止。

7）、涂料干燥前，应防止雨淋，尘土玷污和热空气的侵袭。

4、塑钢窗安装施工监理措施

普通窗户的保温隔热性能比砼空心砌块外墙差差得多,夏季白天通过窗户进入室内的太阳辐射热也比外墙多得多,窗墙面积比越大,则采暖和空调的能耗也越大。所以在进行外墙窗施工时，最好建议业主采用有色玻璃或双层玻璃，施工时注意做好玻璃胶的嵌缝，保障窗玻璃的密封性。

1、塑钢窗框安装质量控制：

塑钢窗框安装符合如下要求：

（1）按照在沿口上弹出的位置，根据设计要求，将窗框位于墙中或内侧，使窗框表面与饰面层相适应。

（2）将塑钢窗框根临时用木楔固定，待检查立面垂直、左右间隙大小上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌板固定在窗沿庭湖口内。

（3）塑钢框上的锚板下墙体的固定方法有射钉固定法，膨胀螺丝固定法及燕尾铁脚固定法等。

（4）锚固板是塑钢窗框与墙体固定的连接件，锚固板的一端固定窗框的外侧，另一端固定在密实的洞口墙体内。

（5）锚固板应固定牢固，不得有松动现象，锚固板的间距不应大于50mm，如有条件时，锚固板方向宜在内外交错布置。

（6）严密在塑钢窗上连接地线进行焊接工作，当固定铁与洞口预埋焊接时，窗框上要上橡胶石棉布，防止焊接时烧伤窗框。

（7）塑钢窗框与洞口间隙，应采用矿棉条或玻璃毡条分层填塞，缝隙表面留5~8mm深的槽口，填嵌密封材料。在施工过程中不得损坏窗框上的保护膜如表面沾污了水泥砂浆，应随时擦去，以免腐蚀塑钢影响外表美观。

（8）严禁利用安装完毕的窗框搭设和捆绑脚手架，避免损坏窗框。

（9）全部竣工后，剥去窗框上的保护膜，并清擦干净。

2、塑钢窗扇安装质量控制：

塑钢窗扇安装符合如下要求：

（1）塑钢窗扇安装应在室内外装修基本完成的进行。

（2）推拉窗扇的安装，将配好的窗扇的窗扇分内扇外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道的外滑道内，然后再用同样的方法安装内扇。

（3）对于可调导向轮，应在窗扇安装之调整导向轮，调整窗扇在滑道上的高度，并使窗扇与边框间平行。

（4）平开窗扇安装，应先把含页按要求位置固定在塑钢窗框上然后将窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将窗扇固定在合页上，必须保证上下两个转动部分在同一个轴上。

3、清理质量控制：

清理符合如下要求：

（1）塑钢窗交工前应在将型型材表面的塑料胶低撕摔，如果塑料胶低在型材上留有胶底，宜用香蕉水清洗干净。

（2）塑钢窗框扇，可用水或浓度为1%~5%PH7.3-9.5的中性洗涤剂充分清洗再用面擦拭，不应用酸性或碱性制剂清洗，更不能用钢刷刷洗。

（3）玻璃应用清水擦洗干净，对浮灰或其它杂物，要全部清除干净。

（4）待定位锚孔与销对口后，再将定位销完全调出，并插入定位销孔中。

第九章 合同管理

第一节 合同管理的总体措施

一、合同管理的组织措施

      - 建立并完善监理组织，健全职责分工及有关制度，落实合同管理的责任。

      - 编制本工程合同管理计划。

      - 建立工程合同变更、工程暂停等合同纠纷的处理制度，明确审核处理责任。

二、合同管理的技术措施

    - 协助业主签订一个好的合同，合同中的各项条款，自斟句酌，不出现不利于业主的条款。并参与合同修改，补充工作。

    - 严格控制施工单位的转包和分包，严禁不合法的转包和分包。

    - 熟悉掌握本工程所有合同的各项条款要求，严格按合同进行监理工作。

    - 做好合同管理的预控工作，针对有可能发生合同争议及纠纷的部分做好预测，采取对策，减少施工单位提出各类索赔的可能。

三、合同管理的经济措施

                - 按合同编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。

                - 按合同要求支付工程款，严格控制合同外工程款的发生。

四、合同管理的信息措施

1、做好合同执行情况记录，保存所有合同文件，注意收集积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。

2、收集有关合同信息，进行分析比较，提供给建设单位，为他们的决策提供依据。

    - 合同管理的监理工作措施

    - 工程暂停与复工的监理工作措施

（一）工程暂停

在发生下述情况时，监理工程师应该按照施工合同和委托监理合同的约定，要求承包单位暂停施工，并由总监理工程师签发书面的工程暂停令。

1、监理工程师要求的暂停施工

（1）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患，以保证施工的开展不对工地内和周围公众的人身安全构成威胁。

（2）当继续施工将对项目本身造成重大损失时，为保证工程质量，总监理工程师有权并应当以书面形式要求承包单位暂停施工。

2、由于建设单位违约，承包单位主动暂停施工。

在此情况下，监理工程师应当从项目本身出发加强督促与协调，努力减少停工损失。

3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件而暂停施工

4、承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。

（二）  监理工程师对工程暂停的控制

1、确定停工原因的影响范围和影响程度

项目监理机构要正确地确定影响范围，并对工程暂停的影响程度作出评估，特别是由于非承包单原因引起的工程暂停，因为其容易引起费用索赔，项目监理机构要仔细地如实记录与工程暂停有关的情况，对照合同条款，分析工程暂停的必要性，对影响程度进行深入研究，在承包单位提出费用索赔要求时才能有备无患，对费用索赔要求进行反驳或减少费用索赔。

2、确定工程项目停工范围

总监理工程师签发工程暂停令应具体说明要求停工的范围，对具备继续施工条件的单位工程或其他项目要求承包单位继续施工。

3、正确地区分工程暂停的责任

4、工程暂停的补偿

总监理工程师在签发工程暂停令后，宜会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

（三）工程复工监理控制

1、由于建设单位原因，或其他非承包单位原因导致的工程暂停，监理工程师应对施工现场的情况随时进行观测。在施工暂停原因消失，具备复工条件时，总监理工程师审核后应及时签署承包单位提交的工程复工报审表，指令承包单位继续施工。

2．由于承包单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料，在监理工程师对现场情况进行检查或对承包单位的整改措施进行考察，认为符合继续施工的要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。

    - 工程变更监理工作控制措施

        - 工程变更的提出

建设单位和设计单位在项目的实施过程中提出工程变更，由设计单位编制设计变更文件，经监理工程师审核交承包单位实施工程变更。

        - 工程变更的审批原则

        - 变更后的工程不能降低使用标准。

        - 变更项目在技术上必须可行，同时还必须可靠。

        - 变更后的工程费用较之整体工程要合理。

        - 变更后的施工工艺不宜复杂，一般不应由于变更后的施工技术方案影响工期。

        - 监理工程师对工程变更的控制

1、减少不必要的工程变更；

2、管理所有的工程变更单，包括专业监理工程师对工程变更单的论证、审核，总监理工程师对工程变更单的签发等；

3、保留所有与工程变更有关的文件(来往信件、现场记录、会议记录、工程联系单)；

4、检查、审核未经认可的工程变更；

5、编制每月已认可和未经认可的工程变更情况报表；

6、考虑因工程变更而产生的对计划、图纸的修正和更改措施；

7、向建设单位提供工程变更对项目目标影响的详细报表(包括费用、进度、项目使用要求变化等方面的评估)。

    - 费用索赔监理工作控制措施

      - 费用索赔的申报

承包单位在索赔事件发生后，应在施工合同规定的期限内申报费用索赔，其程序是：提出费用索赔意向、准备索赔有关资料、上报费用索赔申请。

      - 索赔成立条件

        - 索赔事件造成了承包单位直接经济损失；

        - 索赔事件是由非承包单位的责任发生的；

        - 承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表并附有索赔凭证材料。

      - 索赔的监理审批

接到承包单位的索赔意向通知后，总监理工程师应立即指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。监理工程师应建立自己的与索赔有关的资料档案，跟踪关注事件的发展，并检查承包单位的同期施工记录，随时就记录内容提出不同意见或希望应予以增加的记录项目。

在接到正式的索赔申请表后，监理工程师应认真研究承包单位报送的索赔资料。客观分析事件发生的原因，对照合同的有关条款，研究承包单位的索赔证据，并检阅他的同期记录。通过对证据、材料的分析，监理工程师依据合同条款划清责任界限，如果必要时还可以要求承包单位进一步提供补充资料。审查承包单位提出的索赔补偿要求，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款额。最后提出监理的索赔审批意见，在与业主协商后批准。费用索赔批准后，报业主签字备案生效。

      - 监理工程师对索赔的控制措施

- 正确理解合同规定；

- 做好日常监理工作，，随时与承包单位保持协调；

- 分析导致索赔的原因和可能性；

- 通过有效的合同管理减少和避免索赔事件的发生；

- 公正地处理和解决索赔

- 审查索赔的证据；

- 审查费用索赔要求；

    - 工程延期监理工作措施

      - 工程延期的条件

当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件时，承包单位有权提出延长工期的申请。一般情况下，工期拖延符合下列情况时，项目监理机构可批准为工程延期。

1、  建设单位不能按合同条款的约定提供开工条件；

- 项目监理机构发出工程变更指令而导致工程量增加；

- 合同中所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；

- 异常恶劣的气候条件等不可抗力；

- 建设单位不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；

- 除承包单位自身以外的其他任何原因，如停水、停电等；

- 符合合同规定的工程延期的其他情况。

      - 工程延期审批的监理控制措施

  - 当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向书)，随后，向监理工程师提交详细的工程延期申请表，申述延期理由、依据及工期计算的过程，并提供证明材料。监理工程师收到申请表后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期的时间。

  - 审批原则

          - 以合同条件为第一依据。

总监理工程师在作出延期决定之前，应充分详细地核对合同文件。监理工程师批准的工程延期必须符合合同条件，导致工期拖延的原因确实是属于承包单位自身以外的，否则不能批准为工程延期。

          - 抓住关键线路

只有发生延期事件的工程部位在施工进度计划的关键线路上时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过其总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。

          - 批准的工程延期必须符合实际情况。

          - 各方协商一致。

项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商。

      - 监理工程师对工程延期的控制

        - 总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和采取进度控制措施的执行情况；

        - 提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期的建议；

        - 选择合适的时机下达工程开工令

        - 适时提醒建设单位履行施工承包合同中所规定的职责；

        - 妥善处理工程延期事件

    - 工程分包监理控制措施

      - 工程分包批准监理控制措施

未经监理工程师事先书面同意，承包单位不得将任何工程分包出去。因此，承包单位拟雇用的任何分包单位均应经监理工程师进行资格审查并书面批准后，才可以分包工程。

      - 分包的报批监理控制措施

总监理工程师对分包单位审查，报业主同意后批准。对分包单位资格应审核以下内容：

1、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证；

2、分包单位的业绩；

3、拟分包工程的内容和范围；

4、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

      - 分包单位的管理监理控制措施

        - 为了防止承包单位所属的分包单位未得到总监理工程师批准即进行施工的情况出现，对承包单位的每项工程，在开工前均要求承包单位必须填报开工申请单。如果是分包单位承担的工程，必须附上监理工程师的书面批准证明，同时，在每次工地会议上，要求承包单位必须上报分包情况的资料，以便和监理工程师实际掌握的情况进行对比。如有疑问应在会议上向承包单位提出质询。必要时应邀请主要分包单位管理人员参加工地会议。

        - 核实分包单位项目组成和技术管理人员是否与资格审查时所报情况相符，如不是正式批准的分包单位参加或出现再分包现象，应立即令其退出工程工地，或取消分包资格。

3、  对跨越时间较长的分包合同，应对其分包单位的资格进行中期审查。经常检查其分包单位施工的各项技术指标是否符合规范要求，以及工程设备、技术力量等是否满足要求，发现问题严格处理。同时，督促施工总包单位加强分包单位的质量体系的管理，分包单位出现质量和安全事故不能免除总包单位的责任。

    - 合同争议处理监理工作控制措施

（一）合同争议调解的监理工作控制措施

        - 项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：

（1）及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；

（2）及时与合同争议的双方进行磋商；

（3）在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；

（4）当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；

（5）在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。

        - 在总监理工程师签发合同争议处理意见后，委托人或承包商在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。

        - 在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。

（二）合同的解除监理工作控制措施

    - 施工合同的解除必须符合法律程序。

    - 当委托人违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包商按施工合同规定应得到的款项与委托人和承包商进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包商应得到的全部款项，并书面通知委托人和承包商：

（1）承包商已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；

（2）按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；

（3）承包商撤离施工设备至原基地或其它目的地的合理费用；

（4）承包商所有人员的合理遣返费用；

（5）合理的利润补偿；

（6）施工合同规定的委托人应支付的违约金。

    - 由于承包商违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包商的应得款项，或偿还委托人的相关款项，并书面通知委托人和承包商：

（1）施工合同终止时，清理承包商已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；

（2）施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；

（3）对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；

（4）施工合同规定的承包商应支付的违约金；

（5）总监理工程师按照施工合同的规定，在与委托人和承包商协商后，书面提交承包商应得款项或偿还委托人款项的证明。

    - 由于不可抗力或非委托人、承包商原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。

第十章   信息管理措施

工程信息管理是工程实施过程中的纽带。工程事实过程是一个动态过程，是信息形成、反馈、分析、处理和再形成的过程。监理部在施工过程中进行规范化、标准化信息管理，按照监理法规的要求注重收集各种与工程建设有关的信息，及时运用现代信息处理手段对其进行分析和处理，确保工程决策的正确性以及避免监理工作出现疏漏，是实现工程质量，进度、投资三大目标控制的有力保障。

    - 施工准备阶段的工程信息管理总体措施

      - 建立健全监理项目部资料和信息管理制度，指派专人负责信息资料的收集、整理、归档工作；

      - 做好工程建设各方建设行为及管理过程中各类行为信息（包括影像资料）的采集、分析、处理、存储和传递；

      - 信息管理员负责合同、图纸、文件、函件、技术资料的登记、保管、归档、处理与借阅工作，整理会议纪要及有关技术资料，并进行分类编码归档；

      - 关键部位和隐蔽工程应有现场拍摄照片资料；

      - 监理人员做好监理日志及监理文件收发台帐；

      - 利用计算机进行信息处理和保存；

      - 监理工程师负责检查工程资料的信息管理工作情况；定期组织信息分析会，分析工程动态和发展趋势，针对有关问题采取措施；

      - 召开协调会，针对承包单位工程资料整理和信息管理存在的问题进行检查，贯彻执行有关的规范要求；

      - 施工现场监理人员特别注意收集以下信息，并及时报告总监理工程师，以便迅速加以研究处理。

          - 了解工程施工单位在各个施工阶段的技术力量配备的到位情况；

          - 核实各个施工阶段的施工图纸、技术交底等方面是否跟得上施工施工要求的信息；

          - 施工安排不合理，现场调度不灵而严重影响生产的信息；

          - 施工中疏于安全管理，有可能造成现场人员人身伤亡和财产损失等隐患的信息；

          - 发现施工中使用的材料达不到有关标准要求的信息；

          - 调查在基础开挖、混凝土浇筑、钢结构安装、机电设备安装过程中不按施工技术规程施工，对工程质量可能产生隐患的信息；

在与外部环境的交往中，做好与工程建设有关信息的收集和交流工作。

    - 施工过程各阶段工程信息管理监理措施

一、施工准备阶段工程信息管理措施

      - 监理工作文件管理：监理大纲、监理规划、监理实施细则；施工图设计文件；施工招投标文件；监理合同；施工承包合同和其他设备材料供应合同；工程地质勘察报告；特别要掌握工程结构特点，工程难点、要点，工程施工工艺流程、设备特点，了解工程计量体系等；

      - 施工承包单位有关文件管理：施工承包单位项目经理部组成，进场人员资质；进场设备的规格型号、保修记录；施工场地的准备情况；施工单位质量管理体系和保证体系；施工承包单位的施工组织设计，特殊工程的技术方案；施工进度网络计划图表；进场材料、构配件管理制度；安全保安措施；数据和信息管理制度； 检测和检验、试验程序和设备；承包单位和分包单位的资质等施工准备信息；

      - 建设工程场地的地质、水文、测量、气象数据；地上、地下管线，地下洞室，地上原有建筑物及周围建筑物、树木、道路；建筑红线，标高、坐标；水、电、管道的引入标志；地质勘察报告、地形测量图及标桩等环境信息；

      - 施工图的会审和交底记录；开工前的监理交底记录；对施工承包单位提交的开工报告及实际准备情况；

      - 本工程相关的建筑法律、法规、规程，有关质量检验、控制的技术法规和质量检验标准。

  - 施工过程工程信息管理措施

施工过程中监理工程师加强现场施工过程的信息收集工作，对以下内容重点进行管理控制：

      - 施工承包单位人员、设备、水、电等资源的动态信息；

      - 施工期气象情况；

      - 建筑原材料、半成品、成品、构配件等工程物资的进场、加工、保管、验收、使用等信息；

      - 项目经理部管理程序，质量、进度、投资的各种报告，工序交接、隐蔽、验收记录，事故处理记录，施工组织设计及技术方案执行情况，工地文明施工及安全措施执行情况等；

      - 施工中执行国家和地方规范、规程、标准，施工合同执行情况；

      - 建筑材料试验项目有关报告信息；

      - 设备安装的试运行和测试项目有关信息：如电气接地电阻、绝缘电阻测试，管理通水、通气、通风试验，消防报警、自动喷淋系统联动试验等；

      - 施工索赔相关信息：索赔程序、索赔证据，索赔处理意见等；

      - 施工各阶段分部分项的质量施工验收报验文件，监理质量评估文件等。

  - 竣工保修期工程信息管理措施

在工程竣工保修阶段监理主要进行工程成果的收集，对以下内容重点进行管理控制：

      - 分类整理工程准备阶段的各种文件；

      - 分类整理各阶段监理工作文件、施工资料；

      - 竣工图和竣工验收资料的整理归档。

        - 组织协调工作

组织协调是工程监理的一项重要工作内容，是正确处理监理单位与建设单位、设计单位、承包单位各方面关系的主要工作方法。作好协调可以为实现优质、高效、低成本的目标创造良好的条件，保证工程项目三大目标的最终实现。

    - 组织协调的总体措施

一、组织措施

1、监理部指定专人（总监理工程师代表）负责协调工作，明确相关人员的职责分工和工作流程，落实各项组织协调工作的责任；

        - 明确各阶段协调工作重点的目标，制定协调各方面关系的工作步骤，落实到具体的人员和时限；

        - 理顺各方工作关系，做好各个环节的衔接工作，解决好建设单位、设计单位、施工单位、供应单位等各个方面的相互矛盾，使工程建设有序地进行；

        - 执行工地协调例会工作制度，定期每月（或每周）召开一次工地协调会；进入全面施工阶段，随着施工队伍和专业工种的增加，按专业、系统、区域分别每周召开一次专业周例会，及时解决工程施工中碰到的技术质量和进度问题；

        - 定期针对具体问题，组织有关各方人员进行协调解决。

二、技术措施

1、公正、独立、自主地开展协调工作，公平合理地维护各参建单位的合法权益；

- 监理工程师树立主动协调的意识，利用监理的技术优势，在维护业主权益下积极为各协调单位出主意、想办法，帮助解决问题达到协调的目的；

- 做好监理和业主代表的沟通工作，将工程中出现的问题，需要协调的各方存在的想法；先与业主沟通，虚心征求各方的意见。每次例会前可和业主先开协调预备会；

- 将设计施工和供应的协调工作做为重点，避免出现因配合不当引起的矛盾，增加投资的情况；

- 把项目建设中质量和进度的矛盾作为协调的难点，当进度与质量发生矛盾时，进度要服从质量，以科学的态度、严谨的作风，相互协作，化不利因素为有利因素，共同完成工程建设项目；

- 召开每次协调会，监理工程师应做好充分的准备，参建各方产生矛盾时应主动协调，以工程大局为重，协商解决；

- 计划的落实和调整是协调的主要手段。

- 施工过程中施工进度、质量、安全、环境保护、合同款支付等目标发生矛盾时，遵循以下处理措施和原则：

          - 在确保工程质量符合设计要求和工程质量检验标准的条件下，促使工程质量、施工进度和合同支付的矛盾向统一转化；

          - 在确保工程、施工和人身安全的条件下，推进工程施工进度；

          - 在寻求业主最大投资效益的基础上，正确处理合同目标的矛盾；

          - 在维护业主合同权益的同时，实事求是地维护承包单位的合法权益。

    - 组织协调的监理工作措施

        - 内部关系的组织协调监理工作措施

1、与所属监理单位之间的组织协调：项目监理机构是监理单位派驻施工现场的执行机构，项目监理机构除应执行委托监理合同规定的权利、义务和责任外，应接受监理单位领导层的领导和各业务部门的业务指导，执行监理单位制定的质量方针、质量目标、各项质量管理体系文件以及各项规章制度，服从监理单位的调度，经常向监理单位汇报工作，及时反映工程项目监理工作中出现的情况。

      - 项目监理机构内部的组织协调：总监理工程师应充分地了解项目监理机构内每一名监理人员的性格、能力、经历、工作特点等而量才使用，加强培训和教育，不断地提高他们的业务能力和思想水平。在工作安排上要职责分明。各监理人员之间在工作上要互相支持，对工作中存在的矛盾要及时调解消除，使项目监理机构内部各层次（总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员及辅助工作人员）之间，各专业之间的组织协调工作使项目监理工作和谐、有序、高效地进行。

（二）外层关系的组织协调监理工作措施

1、与建设单位之间的组织协调：监理单位接受建设单位的委托，对工程项目进行监理，因此要维护建设单位的法定权益，尽一切努力促使工程按期、保质、以尽可能低的造价建成，尽早使建设单位受益。监理机构及人员应充分尊重建设单位，加强与建设单位领导及其驻工地授权代表的联系与协商，听取他们对项目监理工作和项目监理人员的意见。在召开监理会议、延长工期、费用索赔、处理工程事故、支付工程款、工程变更的签认等监理活动之前，应征取建设单位的同意。总监理工程师应该坚持原则，建设单位与承包单位之间凡是与建设工程合同有关的活动，必须通过监理单位后再实施，否则总监理工程师将失去监理单位的组织协调工作的主动权。监理单位以自己的工作及成果，赢得建设单位的支持和信任。

2、与设计单位之间的组织协调：监理单位与设计单位之间是业务联系关系，在业务上有着密切的关系。监理机构与设计单位之间，应互相理解、尊重与密切配合。监理工程师应主动向设计单位介绍工程进展情况，充分理解建设单位、设计单位对本工程的设计意图，并促其圆满地实现。设计工程师应及时、认真地处理由于施工图纸给施工造成的困难；如监理工程师认为设计中存在不足之处，应在取得总监理工程师的批准后积极地向设计单位提出建设性的意见，供设计工程师参考，但监理工程无权修改设计，必须通过设计单位，同时监理工程师应配合设计单位做好工程变更工作。

3、与承包单位之间的组织协调： 监理单位与承包单位之间是监理与被监理的关系。监理单位依照有关的法令、法规及委托监理合同赋与的权利，监督承包单位认真履行施工合同中规定的责任和义务，促使施工合同中约定的目标实现最佳状态。在涉及承包单位的正当权益时，监理单位应站在公正的立场上予以维护。在工程实施过程中，总监理工程师应了解和协调工程进度、工程质量、工程造价以及合同管理中的有关情况，理解承包单位的困难，并热诚地帮助解决困难，促使承包单位能够顺利地完成施工任务。但对工程质量必须严格要求，一丝不苟，凡不符合设计文件及施工技术规范的规定时，一定要拒绝验收，总监理工程师拒绝支付工程款。

（三）远外层关系的组织协调监理工作措施

1、与有关政府主管部门及公共事业管理部门之间的组织协调： 有关政府主管部门包括建设管理、规划管理、环保管理、卫生防疫、市容、消防、公安保卫等部门。公共事业管理部门包括供电、供排水、供热、电讯等部门。与这些部门的联系与协调工作主要是建设单位与承包单位的工作，项目监理机构可给予必要的协助。

    - 与政府建设工程质量监督部门之间的组织协调： 监理单位与政府建设工程质量监督部门之间是监督与指导的关系。工程质量监督部门作为政府的机构，对工程质量进行宏观控制，并对监理单位进行监督与指导；项目监理机构应在总监理工程师的领导下，认真地执行工程质量监督部门发布的各项工程质量管理的规定；监理工程师应及时地，如实地向工程质量监督人员反映情况，接受其指导。总监理工程师应在本工程项目的质量监督负责人加强联系，尊重其职权，双方密切配合。总监理工程师应充分利用工程质量监督部门对承包单位的威慑作用，共同做好工程质量的控制与保证工作。

第十二章 监理工作流程

      - 工程质量控制基本程序

        - 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

        - 分包单位资质审查基本程序

        - 分项、分部工程签认基本程序

        - 单位工程验收基本程序

      - 工程进度控制基本程序

      - 工程造价控制基本程序

        - 工程款支付基本程序

        - 工程款竣工结算基本程序

      - 管理基本程序

        - 工程变更管理基本程序

        - 工程延期管理基本程序

        - 费用索赔管理基本程序

        - 合同争议调解基本程序

        - 违约处理基本程序

        - 工程暂停及复工管理基本程序

        - 工程质量问题处理基本程序

        - 安全监理基本程序

      - 保修期工作基本程序

一、工程质量控制基本流程

1、工程材料、构配件和设备质量控制基本流程

承包单位

《工程物资进场报验表》

不合格

承包单位另选

监理工程师审核

方法：

- 审核证明材料

- 到厂家考察

- 进场材料检验

- 进行验证

承包单位使用

2、分包单位资质审查基本流程

选择分包单位

承包单位填写《分包单位资质报审表》

不同意

监理工程审查签认审查意见

承包单位与分包单位签订施工分包合同

分包单位进场施工

3、分项、分部工程签认基本流程

承包单位达到分项工程报验条件进行自检

承包单位

进行纠正

承包单位《分项/分部工程施工报验表》

、，。《》

不合格

监理工程师审查

监理工程师签认分项工程

承包单位继续施工

达到分部工程验收条件

进行自检

监理工程师签认分部工程

承包单位

进行纠正

承包单位《分项/分部工程施工报验表》

、、、、、《》

不合格

监理工程师审核

4、单位工程验收基本流程

承包单位自检合格填报《单位工程竣工预收报验表》

监理单位向建设单位提交

工程质量评估报告

参加由建设单位组织的竣工验收在单位（子单位）工程质量竣工验收记录上签字

承包单位进行整改

项目监理部签发

《监理通知》

监理工程核查质量控制资料

总监理工程师签发

《竣工移交证书》

二、工程进度控制的基本流程

承包单位编制施工总进度计划

《施工进度计划报审表》

否

总监理工程师审批

承包单位编制年、季、月进度计划

《施工进度计划报审表》

注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。

总监理工程师审批

按计划组织实施

监理工程师对进度实施情况

进行检查、分析

基本实现计划目标

严重偏离计划目标

承包单位编制

下一期计划

总监理工程师签发《监理通知》

指示承包单位采取调整措施

三、工程造价控制基本流程

1、工程款支付基本流程

监理工程师对分项、分部工程已签认

监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认

承包单位汇总已审核款项

《工程款支付申请表》

监理工程师审核

三方协商

总监理工程师签发《工程款支付证书》

建设单位负责人审批

建设单位向承包单位支付

工程变更费用、索赔费用等

承包单位

《月工程进度款报审表》

2、工程款竣工结算的基本流程

工程经各方竣工验收

监理工程师审核

三方协商

总监理工程师签发竣工结算

《工程款支付证书》

建设单位审核、批准

建设单位向承包单位支付

承包单位提交

竣工结算资料

四、管理的基本流程

1、工程变更管理的基本流程

建设单位或设计单位

提出工程变更

承包单位提出工程变更

总监理工程师审查签认

必要时

设计单位签发

设计变更文件

必要时

建设单位审查签认

建设单位予以签认

项目监理部发出会签的《工程变更单》

承包单位实施工程变更

承包单位向项目监理部提交

《工程变更费用报审表》

监理工程师审核、总监理工程师签认

不同意

2、工程延期管理的基本流程

延期事件发生

项目监理部收集资料详细记录过程

承包单位提交工期索赔意向报告

承包单位随时提交

延期事件的详细报告

延期事件结束、承包单位提交

《工程延期申请表》

不同意

监理工程师审核与评估

不一致辞

与承包单位、建设单位协商

总监理工程师签发《工程延期审批表》

3、费用索赔管理的基本流程

费用索赔事件发生

承包单位向项目监理部提交书面费用索赔意向

项目监理部收集资料详细记录过程

承包单位随时提交

事件详细报告

事件结束后，承包单位提交

《费用索赔申请表》

项目监理部审核与评估

与承包单位建设单位协商

不同意

不一致

总监理工程师签发

《费用索赔审批表》

4、合同争议调解的基本流程

合同争议发生

合同争议一方或双方向项目监理部

书面提交调解争议的申请

总监理工程师调查取证与争议双方协商后

做出调解决定，《工作联系单》通知争议双方

双方同意                               对决定不同意

向仲裁委员会申请仲裁

或直接向法院起诉

合同争议解决

执行仲裁委员会

的裁决或法院判决

5、违约处理的基本流程

违约事件发生

受损失一方向项目监理部提出申诉报告

项目监理部调查、分析、确认违约性质，

并用《工作联系单》通知违约方

监理工程师评估违约方给对方造成

的费用增加或工期延长

与双方协商处理意见

协商一致

协商不一致

总监理工程师

签发相应文件

项目监理部依据

合同约定妥善处理

6、工程暂停及复工管理的基本流程

发生须暂停施工的情况

总监理工程师签发《工程暂停令》

承包单位暂停部分施工

并妥善保护已完成工程

非承包单位原因引起的暂停

承包单位原因引起的暂停

消除工程暂停的原因

消除工程暂停的原因

具备复工条件时，承包单位填报《工程复工报审表》及必要的附件

具备复工条件时，总监理工程师应要求承包单位及时填写《工程复工报审表》并予以签批，指令承包单位继续施工。

总监理工程师审批

承包单位继续施工

7、工程质量问题处理基本流程

发生质量问题

发生《监理通知》

组织调查取证

进行原因分析

发出《工程暂停令》

要求有关单位提出处理方案

暂停施工

要求有关单位提交

质量问题调查报告

审查《质量问题调查报告》

不处理

原因不清

]

核签处理方案

监督实施处理方案

施工单位自检后报验

检查、鉴定、验收

要求责任单位

提交质量问题处理报告

组织技术资料归档

继续施工

发出工程复工令

8、安全监理基本流程

施工单位

审查安全技术措施（方案）

报送施工方案

监理工程师

施工单位

安全职能部门

N

巡检

合格

Y

施工项目部

安全技术交底、实施

发生安全事故时按规定报监理机构和建设单位

安全员

施工单位

工序施工

检查

监理机构、施工单位和建设单位组成事故处理小组

施工班组

现场检查

安全员

监理工程师

按“四不放过”

原则处理

监督、实施

合格

### N

### N

### Y

转入下道工序

五、保修期工作基本流程

保修责任期(以交工验收

证书签发日起算,其期限按合同文件规定执行

剩余工程和缺陷工程施工

承包单位

- 剩余工程全部完成,自检质量符合要求

- 缺陷工程全部修复完成，自检质量符合要求

- 交工资料完成

保修责任终止申请

承包单位

审查申请、全面检查质量

监理工程师

1.审查承包单位终止缺陷责任的申请报告

2.对工程进行最终的整体检验(测验缺陷责任期工程)、评价

3.审查交工资料

4.工程评价及终止缺陷责任的意见

不认可

结果

认可

检查组人员

业主、监理、质量监督部门

承包单位列席、并提供服务

检查、评价

检查组

报告内容

1.人员组成及工程检查范围

2.现场检查内容及情况

3.对承包单位缺陷责任期工程质量评价

4.评审及签发保修期终止证书意见

检查报告

按合同规定退还履约保证金，如有部分缺陷需要再次修复，则应再扣留部分履约保证金，等再次修复合格后，全部退还。

检查组

签发保修期终止证书

业主、监理、承包单位

监理服务全部完成

第十三章   监理工作制度及廉洁自律措施

          - 工程项目监理组织工作制度

- 本工程监理实行总监理工程师负责制，总监理工程师由本单位法人代表全面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构的工作。经单位法人代表同意，由总监理工程师授权设置总监代表，代表总监理工程师行使其部分职责和权力。

- 总监理工程师、总监代表、专业监理工程师等所有监理人员实行岗位责任制，分工明确，责任到位。

- 总监理工程师对监理工作的指示，由监理人员记录于自己的监理日记中。总监理工程师认为重要的内容可记录在监理项目部(组)的监理日记上。

- 监理人员在监理过程中发现重大问题要及时向总监理工程师汇报，总监理工程师应及时召集有关人员进行分析研究，协调解决发生的问题。由监理工程师主持召开的协调会应及时向总监理工程师汇报。

- 认真全面填写监理日记，总监理工程师不定期地检查监理日记的记录情况，并签署审阅意见。

- 每月五日前向建设单位提交经总监理工程师审查并签署的监理月报。

- 每月由总监理工程主持召开监理内部工作会议，对本月的监理工作进行总结，并布置下月的工作安排。对监理服务中存在的问题，提出整改意见，同时制订出今后预防的具体措施。研究协调各方关系和需向业主请示汇报的问题。

- 监理内部资料档案由信息资料管理员专门负责，不定期地进行监理档案的整理和编制，妥善保存，便于查找。对于大型工程、重点工程充分利用电脑来完成。总监理工程师不定期地对监理内业资料进行检查，以确保其及时性、正确性和完整性。

- 项目监理部(组)内部业务学习时问由各项目部(组)酌情自行安排，必要时可请总工室予以协助。要注意建筑业的新动向，新发展以及采用新工艺、新结构、新材料、新技术的情况。力求使建设工程监理工作的技术管理水平跟上时代发展的要求。

- 严格现场监理组织纪律，严格考勤制度，杜绝擅离职守现象。严格遵守工程建设监理人员工作守则和“十不准”制度。

- 监理组织内部加强团结。评价业绩实事求是，出现矛盾多作自我批评，及时予以消除。对无原则纠纷应当批评制止。创造良好的工作氛围，保持人员相处和谐，工作密切配合，互相支持帮助，集体充满活力。

二、工地会议制度

工地会议是监理工程师对本合同工程进行全面管理的重要手段之一，旨在检查、监督承包商对本工程承包合同的执行情况，协调有关各方的关系，促进各方认真履行承包合同所规定的职责、权利和义务。工地会议分为第一次工地会议、施工过程中的工地例会和现场协调会。除第一次工地会议由业主主持外，工地会议由项目监理部总监（或副总监）主持。

1、第一次工地会议

第一次工地会议宜在正式开工之前召开，并应尽可能早地举行，其主要内容为：

- 建设单位、承包商和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

- 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

- 建设单位介绍工程开工准备情况；

- 承包商介绍施工准备情况；

- 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

- 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

- 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

第一次工地会议纪要应由项目监理部负责起草，经与会各方代表会签。

2、工地例会

工地例会每月召开一次，时间一般定在每月下旬，具体时间地点由项目监理部通知。会议主要内容为：

  - 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

  - 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

  - 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

  - 检查工程量核定及工程款支付情况；

  - 解决需要协调的有关事项；

  - 其他有关事宜。

会议纪要应由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签。

3、现场协调会

现场协调会视工地进展情况召开，一般每周召开一次，会议主要内容是分析近期工程施工进度、质量情况，协调、解决出现的问题。

三、监理记录与报告制度

监理工程师应详细、真实、及时地记录工程实施情况，并及时按我单位ISO9001:2000标准质量体系要求分类整理归档。

1、监理记录资料

施工阶段的监理记录包括下列内容：

  - 施工合同文件及委托监理合同；

  - 勘察设计文件；

  - 监理规划；

  - 监理实施细则；

  - 分包单位资格报审表；

  - 设计交底与图纸会审会议纪要；

  - 施工组织设计（方案）报审表；

  - 工程开工/复工报审表及工程暂停令；

  - 测量核验资料；

  - 工程进度计划；

  - 工程材料、构配件、设备的质量证明文件；

  - 检查试验资料；

  - 工程变更资料；

  - 隐蔽工程验收资料；

  - 工程计量单和工程款支付证书；

  - 监理工程师通知单；

  - 监理工作联系单；

  - 报验申请表；

  - 会议纪要；

  - 来往函件；

  - 监理日记；

  - 质量缺陷与事故的处理文件；

  - 分部工程、单位工程等验收资料；

  - 索赔文件资料；

  - 竣工结算审核意见书；

  - 工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告。

2、监理日记、监理报告制度

（1）监理日记

1)监理日记的记录方式：
①施工活动情况

  - 施工部位、内容：关键线路上的工作、重要部位或结点的工作以及项目监理组认为需要记录的其它工作。

  - 工、料、机动态

工：现场主要工种的作业人员数量（比如：钢筋工、木工、泥工、架子工等），项目部主要管理人员（项目经理、施工员、质量员、安全员等）的到位情况。
    料：当天主要材料（包括构配件）的进退场情况。
    机：指施工现场主要机械设备的数量及其运行情况（有否故障、及故障的排除时间等），主要机械设备的进退场情况。

②监理活动情况

  - 巡视：巡视时间或次数，根据实际情况有选择地记录巡视中重要情况；

  - 验收：验收的部位、内容、结果及验收人；

  - 见证：见证的内容、时间及见证人；

  - 旁站：内容、部位、旁站人及旁站记录的编号；

  - 平行检验：部位、内容、检验人及平行检验记录编号；

  - 工程计量：完成工程量的计量工作、变更联系内容的计量（需要的）；

  - 审核、审批情况：有关方案、检验批（分项、工序等）、原材料、进度计划等的审核、审批情况。（记录有关审核、审批单的编号即可）
    ③存在的问题及处理方法

一天内，通过一系列的监理工作，在工程的质量、进度、投资等方面发现了什么问题，针对这些问题监理组是如何处理的，处理结果怎样，应做好详细的记录。对一些重大的质量、安全事故的处理应按规定的程序进行，并按规定记录、保存、整理有关的资料，日记中的记录应言简意赅。

要求：每日填写，建筑、安装专业监理工程师填写专业监理日志，指定的总监理工程师代表填写项目监理日志。

（2）监理月报

施工阶段的监理月报包括以下内容：

- 本月工程概况；

- 本月工程形象进度；

- 工程进度；

a．本月实际完成情况与计划进度比较；

b．对进度完成情况及采取措施效果的分析。

- 工程质量：

a．本月工程质量情况分析；

b．本月采取的工程质量措施及效果。

- 工程计量与工程款支付：

a．工程量审核情况；

b．工程款审批情况及月支付情况；

c．工程款支付情况分析；

d．本月采取的措施及效果。

- 合同其它事项的处理情况：

a．工程变更；

b．工程延期；

c．费用索赔。

- 本月监理工作小结：

a、本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；

b、本月监理工作情况；

c、有关本工程的意见和建议；

d、下月监理工作的重点。

监理月报应由总监理工程师组织编制，签认后报建设单位和本监理单位。

（3）质量评估报告

工程完工时，项目监理部应对工程进行全面、真实地评估、并编写质量评估报告。

（4）监理工作总结报告

监理工作总结包括以下内容：

- 工程概况；

- 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

- 监理合同履行情况；

- 监理工作成效；

- 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；

- 工程照片（有必要时）。

施工阶段监理工作结束时，监理单位向建设单位提交监理工作总结。

四、设计交底与图纸会审制度

1、监理工程师在收到设计图纸后应及时熟悉、复查图纸，并督促承包商对图纸进行会审。

2、开工前组织进行设计交底和图纸会审会议。会议由业主代表主持，设计院、施工单位、监理单位和其他有关单位参加。监理部编写《图纸会审会议纪要》。各方会签、施工单位填写《图纸会审记录》，作为纪要组成部分。

五、施工组织设计审批制度

  - 各施工单位在收到施工图一个月内，应向各监理组申报所承建工程的施工组织设计。在开工前填写《施工组织设计报审表》报监理部审定。

  - 各专业监理组监理工程师对施工组织设计进行初步审核，主要审查分部分项工程的施工方案及技术措施。

  - 各监理组重点对可能增加费用的施工方法进行审查。

  - 监理组将审查出的问题汇总后以书面形式报至总监理工程师办公室。

  - 项目总监理工程师对施工组织设计总体内容及监理科上报的问题进行审定批准。

  - 以会议形式将监理审查出的问题告知各施工单位，并令其对施工组织设计进行修正。

  - 施工单位将施工组织设计修正后，重新上报监理审查。

  - 监理对重新申报的施工组织设计无异议后，应予签字认可。

  - 施工组织设计审批会应在施工组织设计报送监理15日内进行。

六、监理部“四新”成果应用制度

- 拟采用的“四新”科技成果进行项目分类，经“四新”成果应用领导小组筛选后确定实施。

- 对于工程中采用的新材料、新结构、新工艺、新技术，施工单位应将技术鉴定书上报监理与业主，监理应对其进行审查，必要时应考察工程实例。

- 没有技术鉴定书的新材料、新结构、新工艺、新技术不得在工程中使用。

- 对采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特殊项目，监理应要求施工单位编制专项施工方案，方案主要内容应包括：工艺流程，需要表明的平、立、剖面示意图，施工方法，劳力组织和施工进度计划，技术、质量要求和安全注意事项，材料、构件和机具设备需用量等。

- 监理人员应加强对“四新”成果应用的业务学习，熟悉、掌握、了解各种新材料、新结构、新工艺、新技术的性能、特点及先进性，能监督指导施工。

- 在施工过程中，监理人员应随时检查“四新”技术的实际应用情况，是否符合有关技术标准及规范、验评标准的要求。

- 加大检查监督力度，确保“四新”成果应用达到其应有的效果。

    - 监理表格使用制度

- 承包单位应用A类表(致监理单位)办理报审、申请、报验、回复等事宜。

- 监理人员在审查完施工单位上报的工程资料后，将审查意见附于相应的B类表(监理单位用表)，在规定时限内反馈给施工单位。

- 监理人员应按规定使用C类表(各方通用表)。

- 监理表格的使用要及时、准确，并按要求分类归档，杜绝造假及后补现象。

- 各种监理用表应按要求做好收发工作。

八、商品混凝土检验制度

- 施工前组织各方人员考察商品混凝土供应厂家，选择实力雄厚，社会信誉好的厂家作为供应商。

- 监理人员应提前对混凝土配合比进行审查，对原材料及混凝土外加剂质量严格把关。

- 混凝土进场后要抽测坍落度，不符合要求者一律退回。

- 根据进场混凝土质量情况，随时同搅拌站联系，随时跟车至搅拌站检查配合比执行情况。

- 商品混凝土在现场严禁加水，严禁冲车污水倒入商品混凝土内。

- 当对混凝土外观质量有怀疑时，需作强度快推试验，以鉴定混凝土强度是否能达到设计要求。

- 现场监理人员要随机检查混凝土试块留置情况，做好混凝土试验记录台账。

- 混凝土连续浇筑时，监理人员应进行现场24h不间断监理。

九、材料、构配件及设备报验审查制度

为确保工程质量，创建精品工程创造条件，特制定工程使用材料、构配件、设备检查验收制度，要求监理人员认真执行。

- 监理人员应参与材料、构配件、设备的考察、订货及招投标工作。

- 对重要的材料、构配件或设备，监理人员应会同业主及施工单位共同考察，由三方认可后，方可订货进场，三方共同验收。

- 监理人员对施工单位所报准用证、合格证、检验报告进行核查，合格时，予以签认。

- 材料、构配件、设备进场后，监理人员应检查其是否与提供的合格证及检验报告相符，否则，应退场。

- 监理人员在材料进场后，应督促施工单位按规定取样做性能试验，必要时，对进场材料、设备、购配件进行平行检查，合格时予以签认。

- 监理人员对工程所用材料质量有怀疑时，应要求施工单位复查，如确不符合设计要求，应清退出场。

- 监理人员在材料使用过程中，应督促施工单位现场见证取样试验，若有异常，及时汇报监理工程师进行处理。

- 对于新型材料，除具备以上条件外，监理人员应检查技术鉴定文件、施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

十、监理部检验批工程质量检查验收制度

  - 主要分项工程施工前，监理人员应督促施工单位做好施工前的准备工作，编制完善的施工方案和技术、质量保证措施报监理审核，经总监理工程师审定后方可施工。

  - 对工程重要部位的施工，监理人员应旁站监理，确保施工质量。

  - 施工单位在检验批工程完成后，经自检合格，填写工程报验单，并附分项工程质量评定表，报专业监理工程师审核，符合要求后予以签认。

  - 对于隐蔽工程验收，应注明隐蔽条件及各项要求，在自检合格的基础上，报专业监理工程师检验，检验合格后方准进行下步施工；若不合格，由监理工程师向施工单位下达监理工程师通知单(B1表)，并注明整改意见。对已完成的检验批工程，总监理工程师应组织监理人员对施工单位报送的验评资料，经审核和现场检查，符合要求后予以签认。

十一、设计变更、洽商的管理制度

设计变更、洽商不论由谁提出和批准，承包商均应填写《技术核定报审表》报监理工程师进行签认，承包商方可执行。

监理工程师督促承包商对签认的设计变更、洽商发生后，将设计变更、洽商的内容及时反映在施工图纸上。设计变更、洽商的实施所发生的费用变更，承包商应及时填写《工程变更费用申请表》报监理工程师认可，总监理工程师审批后按相关的支付程序办理变更费用的支付手续。

十二、监理部工程经济签证制度

- 属设计图纸范围内的经济签证，由施工单位提交工程签证单，经监理工程师核实后，签署审核意见，并及时向总监理工程师汇报。

- 属设计图纸以外的经济签证，在发生前应向业主提出合理化建议，业主同意后，由施工单位提交工程签证单，监理会同业主共同验收核实，经核实无误后，三方有关负责人签署意见，加盖单位公章，方可有效。

- 属工程实际需要，需对原设计进行变更或施工过程中工程量费用发生变化，监理人员应及时以书面形式通知业主，经业主签字认可后，方可进行工程量调整或经济签证。

- 凡变更及图纸以外的经济签证，须由业主签字认可，方可有效。

- 凡涉及经济签证的资料，须及时办理签字盖章手续，业主、监理、施工单位各自存档，以便查询。

十三、监理部现场协调会制度

- 定于每月25日上午，召开由业主、监理单位、施工单位共同参加的月调度会，会上由施工单位汇报上月工程完成情况和下月工程进度计划，提出工程存在的问题并在会上研究解决，此会议由总监理工程师主持召开，并作好会议记录及会签。

- 定于每周五上午召开由业主、监理及施工单位项目负责人参加的周例会，研究本周工程进展情况及下周工作安排。会议主要由施工单位汇报本周工作情况及下周工作安排，提出工程中存在的问题由各方人员研究解决，此次会议无法解决的问题应及时上报总监理工程师，并于下次例会前予以答复或解决。此会议由总监理工程师主持召开，并作好会议记录及会签。

- 定于每周四下午召开监理部例会，由总监理工程师主持，各专业监理工程师及总监理工程师代表有关人员参加，会议由各专业监理工程师汇报上周工程情况及存在问题，总监理工程师对各专业监理组提问题进行解答，并对各专业监理组工作提出要求及安排下周工作。

- 每月第一个周四下午监理内部例会由全体人员参加，除进行原会议内容外，由总监理工程师对上月工作情况作出总结并安排下月工作。

- 每次会议均由监理人员整理会议记录，经会签后指导下步工作。

- 每次会议均要求各方人员准时到会参加。

十四、工程质量检验制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力和责任。

1、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检验不合格时可发出“监理工程师通知单”，限期改正。

2、如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程暂停令》，指令分部工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理工程师进行复验，合格后发出《复工指令》。

3、分部分项工程、单项工程或全部工程完工后，经自检合格，可填写各种报验申请表，经监理工程师现场查验后，发给《分项、分部工程检验认可书》。

4、监理工程师需要承包商执行的事项，应使用“监理工程师通知单”，促使施工单位执行。

十五、工程质量事故处理制度

1、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》的规定的偏差范围，需作返工处理的统称工程质量事故。

2、工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理工程师应立即上报建设单位。

3、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对受事故影响的部分工程应视为不合格，不予计量，待合格后，再补办计量手续。

4、施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理部各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理部；对较大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理部，由监理部组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。

十六、监理部工程款拨付签审制度

为工程款拨付能够达到“三控制”的要求，为业主服好务，特制定工程量报审、审批制度，以便监理人员认真执行。

- 由各专业监理工程师对施工单位所报工作量进行审核。

- 工作量按合同要求应分阶段申报，基础工程完成后，待其质量达到合同要求后，再进行基础工作量审核及拨付工程款。

- 主体工程，按合同要求应根据形象进度分阶段进行工作量审核。

- 在完成工作量审查中，监理工程师应对主要实物工程量进行认真计算，要做到及时准确。

- 工作报量审查结果应报至监理部造价组，由其进行审定，综合评价，若发现问题及时反馈给各专业监理工程师。

- 最后工作量审核结果应报呈总监理工程师，经总监理工程师再次审定无误后，由总监理工程师签字认可，作为业主拨付工程款的依据。

十七、监理部工程会签制度

- 施工图纸会审及施工中的变更通知单，须由业主、设计、施工、监理单位共同签章，方可有效。

- 凡涉及经济签证的资料，须经业主同意，并由施工单位、监理、业主共同签字盖章，方可作为工程结算依据。

- 每月、每周组织召开的工程调度协调会，其会议纪要内容要由与会各单位共同核实，并签字认可。

- 隐蔽工程在隐蔽前，须由现场各专业监理人员共同验收，验收合格后，由各专业监理人员分别在隐蔽工程会签单上签署意见，方可进行隐蔽工作。重要部位必须由总监理工程师签字后，方可进行隐蔽。

十八、施工进度监督制度

1、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，施工单位按月进度计划申报经审批实施，监理每月以的月报形式，向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。

2、施工单位申报的施工组织设计，经审批后实施，措施要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。

十九、投资监督制度

  - 监理部进场后立即督促施工单位报送工程施工预算、承包合同相应的概算，并随时补充相应的技术变更设计资料。经常掌握投资变动情况，按期统计分析。

  - 对重大变更设计，或采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理部应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。

  - 按月报工程进度、工程计量、月付款申报表及其他支付申请，经审核后签发支付证书，报业主支付工程款。

二十、工程竣工验收制度

    - 工程竣工验收按照《工程竣工验收工作流程》规定程序进行。

    - 竣工验收的依据是批准的设计图纸和文件，施工有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。

    - 施工单位按规定编写和提出验收交接文件，不齐全、不正确清晰，不能验收交接。

    - 施工单位应在验收前，将编制好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位。

二十一、监理项目部办公场所管理制度

办公室是办公专用场所，为了维护公司的对外形象，便于管理，监理项目部按本制度执行。

- 项目部办公室的布置实行统一安排制度，各级人员职责、进度表、晴雨表等均应悬挂在办公室的明显位置。

- 办公室的布置工作应在监理人员进场后由工程部协助完成 ，项目部监理人员应做好保护工作。

- 办公室应保持室内干净、整洁，办公室内的物品应摆放整齐。

- 监理人员在工作时间必须佩带公司统一制作的工作卡，着装必须整齐大方。

- 下班离开办公室之前，必须关好门窗、电灯、电脑。

- 项目完成后，应做好办公用具的清点工作。

- 监理人员应保守公司及业主的机密，相关文件或资料必须妥善保管，严防泄漏。不得在公共办公场所讨论涉及公司机密的问题。

二十二、监理廉洁自律制度

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

- 严格执行工程监理合同，自觉按合同办事。

- 监理人员不得以任何理由向业主及其工作人员行贿或馈赠礼金、物品。

- 监理人员不得以任何理由向施工单位索取礼金、物品，不得在施工单位报销任何应由监理单位或个人支付的费用。

- 监理人员在监理过程中不得以任何理由单独参加由施工单位安排的宴请及其它活动。

- 监理单位和监理人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害业主利益。

- 监理人员不准利用职权向施工单位借钱、借物和无偿占有财物。

第十四章  监理办公及检测设备配置

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 拟投入的数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 联想A4800C | 1台 | 开工时间 |
| 2 | 照相机 | 三星S600 | 1台 | 开工时间 |
| 3 | 水准仪 | NAL124 | 1台 | 开工时间 |
| 4 | 回弹仪 | 75型 | 1台 | 开工时间 |
| 5 | 经纬仪 | J2-JDE | 1台 | 开工时间 |
| 6 | 复印机 | 理光2015L | 1台 | 开工时间 |
| 7 | 打印机 | Hp1200 | 1台 | 开工时间 |
| 8 | 传真机 | 三 星SF331P | 1台 | 开工时间 |
| 9 | 无线对讲机 | 摩托罗拉 | 6对 | 开工时间 |
| 10 | 车辆 | 金杯8座 | 1辆 | 开工时间 |
| 11 | 固定电话 | 德赛 | 1部 | 开工时间 |
| 12 | 手机 |  | 1部/人 | 开工时间 |
| 13 | 30米钢尺 | GC-103 | 3把 | 开工时间 |
| 14 | 5米钢尺 | GCD2 | 10把 | 开工时间 |
| 15 | 钢筋保护层厚度测定仪 | KON-RBL | 1台 | 开工时间 |
| 16 | 砼试块模 | TM001 | 1台 | 开工时间 |
| 17 | 塌落度筒 | TRT-03 | 3台 | 开工时间 |
| 18 | 两米直尺 | JSC系列 | 1把 | 开工时间 |
| 19 | 游标卡尺 | 三圈 | 1把 | 开工时间 |
| 20 | 砂浆试模 | 70.73 | 3台 | 开工时间 |
| 21 | 砼抗渗试模 | D150㎜ | 3台 | 开工时间 |
| 22 | 接地电阻表 | ZC-8 | 1块 | 开工时间 |
| 23 | 万用表 | DT-9208 | 1台 | 开工时间 |
| 24 | 数码相位测试仪 | VC850 | 1台 | 开工时间 |
| 25 | 厚薄规 | 150㎜ | 1把 | 开工时间 |
| 26 | 兆欧表 | ZB-7 | 1台 | 开工时间 |

第十五章   合理化建议

为使工程监理工作顺利开展，确保本工程能按既定目标顺利完成，我司仅对图书馆工程设计图中的有关问题在本项目监理工作中建议：

- 本工程设计方面的合理化建议

  - 建筑、结构设计图纸方面

    - 建议总平面图中道路标明定位及转弯半径，并另出详图。

    - 道路详图中机动车道路路面结构各层厚度标注与尺寸不符。

    - 建议由设计单位根据本工程建筑物的体型、层数及受荷工况对建筑物进行沉降点的布置。

    - 外墙面砖的规格、颜色、贴法；幕墙玻璃的材质；涂料的具体做法；卫生洁具的选用；灯具的选型等在设计图纸中未明确。建议业主与设计单位提早及时确定，以免影响装饰安装的工期。

    - 本工程中设计图纸中未尽的深化设计需加快进行：

    - 室外总体道路，竖向设计，环境景观设计应由业主另外委托专业设计；

    - 玻璃幕墙、铝板幕墙深化设计应另行委托，并由设计院审定。

    - 本工程电梯品牌确定后，应配合本工程地电梯井进行预埋件深化设计；

  - 电气工程方面

- 重要位置（如变压器房、配电室、机房）的接地体材料，最好将设计中的镀锌扁钢改为热镀锌扁钢，并增加接地端子，便于建设方将来运行使用。

- 增加与智能建筑分部配套的电器配制，如可能使用计算机的位置，特别是讲台内、办公室内设置信息点，并配备UPS。

- 本工程除正常的消防、综合布线、有线电视外，有条件的可以考虑多媒体教学管理系统，安全防护监控系统。至少应在工程施工中先增加管线部份的埋设施工。

- 从变电所至竖井的线路敷设，室外部份采用穿镀锌管过埋地敷设，要注意钢管的接地处理和埋深。考虑到镀锌钢管接头有毛刺，容易刮破电缆，建议采用碳素波纹螺旋管。

- 为了节约造价及本地区电气配管通常作法，建议穿线用镀锌钢管改用焊接钢管配线。

- 根据《低压配电设计规范》要求：建筑物顶棚内，应采用金属管道配线。而本工程设计图纸中采用阻燃PVC配线不符合设计规范要求，建议改为焊接钢管配线。

- 高低压屏、变压器尺寸要相对应，接地可靠，位置正确。电缆母线进出部份保护材料固定应牢固，并注意缝隙，防止小动物闯入。

- 线路桥架与设备的进出部份安装完毕，各种孔洞应做好防火密封隔离处理。通过不同防火分区的电缆管在电缆敷设后，应做防火分隔处理。

- 严格遵守临时用电使用的规定，监督各临电设施及管线安装使用。

- 接地环网的焊接，本工程设计使用的镀锌扁钢，特别要处理好接地引出部份与砼接触的保护，防止锈蚀，以免影响接地体的截面积。

  - 给排水工程方面

市政给水、污雨水管的管径、标高和位置设计图纸中未准确注明，结合总体进一步深化设计。

  - 空调通风工程方面

- 建议将空调冷凝水管原设计中的PE管改为常用的UPVC管，即可节省造价，又具有施工便利的优点。

- 建议设计图纸中注明每台变频式空调机组的冷媒充注量，以便于在施工过程中监督施工单位的安装质量及保证日后业主的空调使用效果。

图纸均未注明理工楼群各楼的室内机及风管底标高。

- 关于本工程装修方面的合理化建议

1、本工程的外墙装修材料包括面砖、石材、玻璃、金属装饰线条的具体材质和色彩业主应会同设计尽快确定。作为漳州师范学院公共建筑，其外观观感应体现本工程建筑的功能特征，同时应与四周的建筑物的文化、环境相协调。

2、本工程主要为教室、办公室、阅览室、会议室等，在使用中将有符合现代教学的新添设施及相应的二次装修设计变更应抓紧进行，涉及主体结构和在电气、给排水、暖通等末端设备与本工程施工图的重大变更，应提前确定。

    - 对一、二次装修的施工划分界面业主应在本工程内装修开始前、二次装修设计完成时尽快明确，对于需进行二次装修的室内部分应在业主与施工单位的工程承包合同中明确相关约定条款，并在本工程施工的项目中删除，以免造成本工程与二次装修在内装修方面的重复和浪费。

- 质量控制方面的合理化建议

  - 钢筋混凝土现浇楼（屋）面板裂缝控制的合理化建议

1、设计方面

- 楼（屋）面板的建筑平面宜规则，避免平面形状突变；若平面有凹口或形状不规则时，应采取加强措施。

- 现浇楼板设计厚度不宜小于100mm，厕浴等不宜小于90mm，单向板宜≥L/30（L为板跨度）、双向板宜≥L/35 (L为板短向跨度)；多层住宅屋面板不宜小于110mm。

- 当房屋长度大于40m时，可在楼面中部设置后浇带，后浇带应采用补偿收缩混凝土。

- 房屋阳角处和跨度≥3.9m的楼（屋）面板，应设置双层双向通长钢筋，阳角处钢筋间距不宜大于100mm，跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm，钢筋直径均不宜小于φ8；屋面板应沿板的上、下二层设置通长钢筋，配筋率≥0.25%。

- 应重视屋面结构的保温隔热设计，屋面保温隔热层传热系数宜≤1.0W/(m2.k)。当采用架空隔热板作隔热层时，应有通风措施。

- 为提高混凝土楼（屋）面板的抗裂性能，在混凝土中可掺入适量的抗裂材料。

- 楼板内不应预埋水管。当预埋其它管线时，应布置在板上、下两层钢筋中的中和轴附近，并宜与钢筋成斜交布置。严禁三层及三层以上管线交错叠放，必要时宜在管线处增设钢丝网等加强措施。电线、电缆导管直径大于20mm时宜采用金属导管。

- 设计应注明板块的施工荷载、使用活荷载和二次装修荷载的限值。当隔墙直接砌在楼板上，应按楼板等效荷载计算板的配筋。

- 在连续板的设计中，对于端部板块与相邻板块标高不同的板块，配置板跨中受力钢筋时，板块外边缘支座按铰支计算；配置板块边缘钢筋时，板块外边缘支座按固端计算。

- 现浇楼板混凝土强度等级不宜大于C30。

2、材料

- 预拌混凝土应严格按省工程建设地方标准DBJ13-42-2002《预拌混凝土生产施工技术规程》和《关于印发〈加强预拌混凝土质量管理的暂行规定〉的通知》（闽建建[2003]19号文）的有关规定拌制。

- 楼板混凝土宜采用旋窑厂生产的质量合格的硅酸盐或普通硅酸盐水泥拌制，并控制掺合料的总掺量，粉煤灰或矿粉掺量不得大于水泥用量的15%，两种合掺时不得大于水泥用量的20%。粉煤灰等级应不低于Ⅱ级。

- 选用混凝土外加剂应充分考虑外加剂对混凝土后期收缩的影响。外加剂生产厂家应提供有效的型式检验报告。

- 预拌混凝土生产企业应严格控制混凝土质量。预拌混凝土应以混凝土浇筑入模处见证取样的标准养护试件作为合同交接验收的依据。
    3、施工方面

- 施工单位应采取有效措施保证混凝土现浇楼（屋）面板的厚度、平整度、钢筋位置和保护层厚度满足现行标准规范要求。楼板钢筋的固定方法设计文件未注明的，应在图纸会审时经设计单位确认后作为设计文件的补充。

- 施工单位应对进场的预拌混凝土坍落度进行逐车检查，对不符合坍落度要求的不得使用。

- 施工单位应根据工程结构形式和有关规定合理确定混凝土浇筑方案，保证混凝土密实，不得随意留置施工缝。

- 楼板中管线布置应按规定执行，同类管线交叉布线处宜采用线盒。

- 楼（屋）面板混凝土浇筑后，应按国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.7条的规定，及时采取有效的养护措施，防止混凝土早期收缩裂缝。屋面板经养护后应及时进行保温隔热层施工或采取临时保温隔热措施。

- 混凝土强度达到1.2N/mm2前及浇筑完毕后一定时间内（气温低于15℃、48小时内；气温高于15℃、24小时内），不得在其上踩踏、堆载或安装模板及支架。

- 模板拆除应满足现行国家施工标准、规范的规定及设计要求，支撑拆除尚应考虑已浇楼（屋）面板混凝土强度的可能承载力和实际挠度变形要求。

  - 创建“无渗漏”工程的合理化建议

对所有施工作业面重要部位施工前，都应检查原材料的准用证、出厂合格证、见证取样的复试报告等，防止伪劣建材流入工程中。

1、砌体、混凝土楼板、墙板：

（1）砌体：

1)小砌块、加气块、填充墙的外墙裂缝或收缩裂缝

①检查现场小砌块或加气块出厂合格，厂内养护应不少于28天。

②砖、砌块表面无裂缝、断裂。

③小砌块外墙孔洞须用C15轻集料砼灌实。

2)外墙砌体砂浆饱满度不够

①轻质砌块砌筑时应“满刀灰”，严禁“靠头缝”、“装头缝”。检查砌体外墙面应无空头缝（透光）、瞎眼缝、小砌块砌筑时竖缝应加浆插捣密实，饱满度不低于90％（砂浆须用预拌砂浆或干粉砂浆）

②手抢钻钻孔检测竖缝砂浆饱满度应泡满无空腔。

3）外墙窗台

①小砌块外墙窗台应设置钢筋混凝土梁。

②多孔砖砌体的窗台顶部宜用实心砖砌且砂浆应饱满。

4）框架填充墙砌筑及结合部位处理

①填充墙砌筑不宜一次到位，应分二次砌筑，一般在5-7天。稳定后再砌顶部60°斜砖塞紧。

②框架填充墙界面缝处钉设钢丝网片后可做粉刷。

5）各种预留施工洞、脚手洞洞口处理

①施工洞、脚手眼应专人封堵，支模孔洞封堵时忌用整砖，应用半砖（两块）分别向外、内两侧堵砌密实，并做好隐蔽验收

②井架洞口封砌前，应清理砼、砂浆残浆，砌人预埋结筋，保证结合部位砂浆饱满和接搓质量。

6）外挑构件细部处理（空调板、雨蓬板、阳台板根部及构造处理）

①悬挑构件根邻构造上设止水上凸口。

②注意板排水坡向正确、或至出水口，防止倒泛。

③做好滴水线。

7）加气砼外墙内墙面敷设电线管时防止猛烈敲击后出现裂缝

电线暗管敷效设时应用手提切剖机割槽后，再使用专用镂糟工具，防止产生裂缝。敷管后在管槽两侧射钉后铁丝扎牢，再在槽边钉设镀锌细丝网后用l:2水泥砂浆填实、抹平。

（2）混凝上楼板墙板及深梁：

1）各楼层混凝土的浇捣

浇捣时混凝土自由倾落度不得超过2m，振捣时应插慢拢，不要漏振。正确留设好施工缝每一楼层一般宜分为二次，通常第一次为浇捣柱、墙、楼，第二次浇捣梁、板，（商品砼选用不同的坍落度）。其后即进行养护，以减少楼板收缩裂缝。

2）楼板施工荷载、拆模的控制

按实际施工荷载、龄期、留置拆模试块、核算砼强度是否满足，以控制好拆模时间。对梁、楼板、阳台板等承重受弯构件，须达到现浇砼结构模板拆除时设计强度等级的规定值时方可拆除。如仍承受施工荷载的应保留支架或进行部分支撑。

3）剪力墙板穿墙螺栓孔处理

有周密可行的技术封堵方案，封堵后须经现场监理工程签字作隐蔽验收。

4）预留空调机孔、脱排油烟孔的安装

①安装时除注意上、下对直外；还应控制里高外低，控制好坡度。

②加临时外盖封注。

5）框架外墙墙梁中h≥700的深梁

梁两侧应沿高度每隔300-400设置≮Φ10构造钢筋（腰筋），当梁宽≥250，配筋率应满足μ=0.15％

2、门窗安装

（1）做好洞口轴线尺寸、标高与上下对齐复核准备工作

在结构施工阶段应控制好外墙门窗洞口的轴线尺寸、进出与上下一致对直、以及做好安装前各类准备工作（编制审核安装方案、构配件进场验收堆放、核查三性试验报告）等各项准备工作。

（2）正确掌握门窗安装的切入点

合理安排施工进度，一般在墙体大面和地坪湿作业完工后进行，反之应采取相应技术保护措施，防止型材开焊、断裂、弯曲、损伤等现象。

（3）固定门窗框时注意事项

①门窗框安装固定后，框与墙体缝隙应均匀。

②组合式门、窗连接时应将两框及拼樘料卡接、紧固。其缝隙应用防水嵌缝膏进行密封处理。

③框四周堵塞柔性材料或打发泡剂应均匀密实。

（4）抹灰与打胶

①洞口内、外侧应采用水泥砂浆填实抹平，洞口外侧周边应留设5－8mm槽口，待水泥砂浆硬化后，采用防水密封膏进行密封处理。保温、隔音等级要求较高的工程，洞口内侧也应采用密封膏封闭

②外墙铝合金门窗框与墙体连接处应双面打胶。

③门窗框周边所有嵌注的防水嵌缝膏都应连续、饱满、光滑、密封，形成均匀直线，不得有气泡、气孔。

（5）门窗洞口外饰

①门、窗洞口外饰面的上天盘、按不同外装饰材料分设外低、内高的滴水线、滴水槽。

②外窗台与窗下槛处粉出圆档，窗台板应做出由内向外的排水坡度。

（6）竣工后质保资料检查

①施工单位应提供门窗产品进入工地后外观检验记录及安装固定节点的隐蔽验收证明。

②提供有代表性各种类型外门窗安装后的喷淋试验记录并经现场监理工程师签证，每种类型不可少于3樘。

3、屋面工程

（1）队伍要求

必须由防水专业队伍或防水工施工。

（2）屋面排水坡度

平屋面排水坡度浇水应＞5%，天沟、檐沟纵向坡度≮1%，沟底水落差不得超过200mm，落水口应在沟底最低处。

（3）山墙、女儿墙底部结合部位

卷材泛水收头卷边＞250，砼墙收头处采用金属压条钉压后用密封材料封固。砖女儿墙、山墙则预留凹口后固定密封，严禁开口。

（4）变形缝处

①天沟、檐沟排水个得流经变形缝、防火墙。

②《GB50207-94规范》规定在变形缝处卷材不断开，而应盖过变形缝呈Ω型作全封闭处理，金属或混凝土盖板仅作保护层。

（5）檐沟与屋面交接处、屋面与天沟交接处

该处部位易产生变形、裂缝，《GB50207-94》规范规定：天沟、檐沟应增附防水层。

（6）刚性防水层及上人屋面

①细石砼、补偿收缩砼强度等级部应不小于C20，补偿收缩混凝土自由膨胀率应为0.05%-0.1%。

②刚性防水层应设分格缝，分格缝内应填嵌密封材料。

③刚性防水层与山墙、女儿墙及突出屋面结构的交接处，均应作柔性密封处理。（以防止因受温差产生水平推力开裂造成渗漏）。

④排气道应纵横连通，并与大气连通的排气孔相通，屋面每36㎡设一个排气孔。

⑤出屋面管道：I）在结合部位找平屋设圆弧锥台，上口设凹槽并密封。II）防水层上口用金属箍紧，再用密封材料封口。

（7）屋面验收

可在雨后或蓄水24小时以上，应无渗漏或积水。

4、卫生间：

（1）隔墙底部设防水导墙：卫生间分隔墙底部，应浇筑≮120高与墙同厚C20砼的防水导墙。

（2）楼板结构层、找平层及面层施工

①控制好卫生间结构板坡向防止倒泛水。

②楼面找平层施工前，应以地漏位中心，以4‰坡度向上向外辐射，养护后应作泼水试验，确保不漏、不倒泛、不积水，然后方可再做面层。

（3）管道预留孔洞处

①穿越楼板层管道预留孔位置要准确，一般较管外径大50-100mm。

②孔眼采用管卡、支架固定后，分二次浇捣C25细石混凝土灌实，至结构层上表面下8-10mm处，采用改性沥青防水涂料刷其表面，井裹注管材和地漏周围。找平层做好后，再上表面涂刷一遍改性沥青防水涂料，对穿层管根部、地漏周围及墙根部200-300高踢脚部位涂刷到位。竣工前可做蓄水试验，确保个渗漏

③楼地面、沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。

（4）管材及接头部位构造处理

①穿层用套管高出楼面下小于100，缝隙内嵌防水油膏。

②穿越楼板孔洞、站洞时震捣密实后，支管周围做高出地坪10-20mm阻水圈，严禁结合部位发生渗漏。

③管道部件安装后做水压、通水试验后若发现渗漏，及时维修。

5、外装饰层：

（1）抹灰基层

①外墙及顶层内墙抹灰应在屋面保温、隔热层施工完成后方可进行。

②抹灰前一天至少均匀浇水二遍湿润，抹灰时至少二遍成活，每层厚度5-7mm，第二遍宜掺水泥重量约5%防水粉。对超差3cm以上则应钉设钢丝网片。

③对加气块墙及光滑砼墙面表面应作处理后再予抹灰。

④对小砌块外墙粉刷应采用预拌或干粉砂浆。

⑤外露脚手架拉结用铅丝须清除。

（2）管、带锚脚处

①避雷带锚脚、落水管等官卡处应在外粉前做。

②补洞时要清理湿润，分二次细心填嵌密实。

（3）墙面分格缝处理

①外墙分格缝深度不宜大于10mm，应在抹灰基层上预嵌木条、玻璃条、塑料条，提倡采用一次性型塑料条。

（4）防水涂料

提倡采用合成树脂乳液外墙含涂料（具有高弹性、堵漏、防水功能）

（5）饰面砖

粘贴材料内应掺防水粘结剂，镶贴面砖应一次贴成，用嵌缝剂勾缝二次，杜绝毛细孔渗水。

(三) 装修工程材料质量控制的合理化建议

    - 对装修材料进场前的产品、样品和装修工程质量实行实样封存验收。

    - 内外墙面、楼地面、平顶(含木制品和金属制品)饰面材料。承包单位均须先送样检验，并附产品质量合格证明和技术标准资料，经监理部会同有关单位检验认可后，对样品进行封存签字。以后进场材料质量必须达到样品标准，不符合样品标准的材料不准使用。

    - 对于供货产地远的材料，提供样品确有困难，承包单位也必须在事前将产品质量合格证明和技术标准资料(样本)提供给监理部，并经有关单位确认签证。进场材料质量必须达到样本和技术标准要求，不符合标准的材料不准使用。

    - 承包单位对进场材料应根据不同材料进行妥善保管，由于保管不善或其他原因造成材料损坏变形，均不准使用。

    - 承包单位应注意材料是实行封样验收的，为避免材料进场因质量不符样品要求，引起供求纠纷及经济损失，在采购或订货时，应向供货单位说清情况，并把它写入供(订)货合同条款中。

    - 在装修工程开始之前，承包单位应向监理组提供施工技术措施、产品保护措施，并做出样板间、样板块或样板件。样板产品施工完毕后，监理部会同有关单位共同检验认可，而后大面积施工质量必须达到样板质量，达不到样板质量，可拒绝工程竣工验收。

（六）水、电、暖通设备安装工程质量控制的合理化建议

1、安装原材料、非标准制作件、主要配件及设备的监控，除规范规定的外，还应做到：

    - 重要焊接材料机械和化学性能应有文字证明，必要时按有关规定复验。

    - 有防火要求的材料必须提供防火性能资料，必要时送有关单位复验。

    - 焊接钢管和铸铁管应有可靠的产品质量保证资料，用于重要部位者，在安装前抽检耐压和渗漏指标；

    - 中压以下阀门安装前应抽检，进行耐压和泄漏试验；

    - 重要非标准件制作安装前应在现场按原图校核产品质量及装配尺寸。

    - 以上各点，承包单位应将有关资料提交监理组验证；否则，不准用于工程上

2、安装施工的监控实行分步到位、跟踪检查、复验签证的方法。

安装施工开始前根据设计图纸，会同安装施工分包单位，按专业、分系统确定分步节点，建立检测点和停止点制度，施工单位必须配合监理人员到点检查和复验；

3、设备安装质量监控

    - 主要设备安装前，参与设备供应单位向施工单位的交接，按要求实施；

    - 复验设备基础坐标、标高、螺栓孔尺寸、电梯井及其他重要设备基础沉降及倾斜资料。如误差超限，必须会同设计、土建及安装施工单位研究处理后，才能进入设备安装；

    - 按规范或产品说明书要求，安装前拆洗(或拆洗某一部分)的设备，应检验其是否达到要求及装配精度复测纪录；

    - 设备垫铁规格，放置垫铁前的基础表面处理，垫铁与基础及其本身接触面以及两次灌浆，对一般设备必须抽查，对主要设备必须逐台复查；

    - 设备的水平度、垂直度、同心度、各处安装间隙对同类型一般设备按比例抽查，对主要设备必须逐台复查；

    - 严格控制高速旋转设备同心度、震动频率和振幅在设计和产品技术文件允差之内，检测时监理人员必须到场；

    - 旋转设备必须每台进行空载试运转，同时检查相关伺服机构动作正确无误。监理人员必须检查全部空载试运转记录，并直接参与主要设备空载试运转；

    - 协助建设单位组织系统联动试车，做好试车记录。

4、电气安装质量监控

主要电气设备、材料，如变压器、开关柜、主要电缆，安装前应检查其产品质量保证书及外观质量，按规范要求实施；

  - 埋入土建基础或结构中的接地连接质量、导线规格、布局、方位，以及电阻测试值是否符合规范和设计要求，必要时会同土建监理人员共同检查；

  - 配合土建的预埋电管和箱盒、过墙套管，根据土建施工进度，实地校核其标高、方位、走向、规格后，才能同意进行下一道工序；

  - 对电缆敷设、照明灯具、电气箱柜接线、电缆桥架、电气设备支架等按施工验收规范及质量检验评定标准实物抽查，主要部位逐路检查；

  - 对高压电器、电缆的绝缘性能，除检查其产品质量保证书外，严格检查其外表质量，如高压瓷件表面严禁有裂缝、缺损和瓷釉损伤，严格监控耐压试验。泄漏电流和绝缘电阻超差者，禁止使用；

  - 监理人员直接参加电力变压器及其附件的器身检查及相应测试；

  - 变电器受电前，监理人员全面检查受电条件，经确认后才同意办理申请受电手续；

  - 供电系统及主要屋宇设备系统的电气调试，监理人员应直接参与。

5、管道安装质量监控基本要求

  - 管道及其配件的产品质量应满足规范要求；

  - 检查管线预埋及在土建结构中的预留孔、过墙套管的标高、位置、规格，如有错误和缺漏，属于施工问题，责成施工单位改正；属于设计问题，通知设计单位补充图纸，然后才能进入下道工序；必要时会同土建监理人员一同处理；

  - 对于有洁净要求的管道，安装前应按规范要求洁净并加以保护，监理人员应跟踪检查；

  - 跟踪检查各类管道的压力、气密试验以及通过球检查，并检查各类试验记录；

  - 对管道的标高、走向、倾斜度、平直度，除检查其施工记录外，应现场实物抽查；

  - 对有探伤要求的管道焊接，除检查其探伤及评定资料外，必要时监理人员随机指定抽拍复验，并按规定抽检及返工；

  - 对消防喷淋系统，除按以上几条监控外，喷淋头的位置、排列、接管及控制(会同电气专业)必须现场跟踪检查。

6、仪表安装

  - 电气仪表除电气系统监控外，其余温度仪表、压力仪表、流量及压差仪表、物位仪表等的位置应排列整齐，便于观察，应按系统列位检查。连接方式应牢固和严密；其产品精度达不到设计要求者，不得使用；

  - 仪表连接管必须吹扫干净，畅通无阻，试压合格，才能与仪表贯通。监理人员应检查其施工记录并实物抽查；

  - 仪表的电气线路必须接线正确、牢固、接触良好、标志整齐、正确，监理人员按系统检查。

7、通风空调安装

- 通风空调设备及附件产品质量应满足规范要求；

- 空调冷热管按规范有关规定监控；

- 空调机组注意防振及隔声措施应按规定设置；

- 风管安装前，监理A员先检查制作质量，特别是咬边、法兰接口，不达标准者，责令施工单位改正后才能安装；

- 保温材料与风管及管路应贴紧，粘结部分牢固，绑扎部位间距、支架间距均应符合规定要求，监理人员应在土建顶棚施工前检查处理完毕；

- 系统调试必须经监理人员直接参与。

四、投资控制方面的合理化建议

工程建设监理的中心工作是对工程项目实施投资、质量、进度三方面的控制，使工程项目在保证质量和满足进度要求的前提下，实现实际投资不超过计划投资。投资控制工作的好坏，直接影响到工程的工期和质量；而投资控制方法是否合理，更直接影响到整个项目的效果。设计、招投标、施工、竣工结算四个阶段的投资进行重点控制。 
    1、招投标阶段的投资控制 
    在招投标阶段的投资控制中，应根据现行规范、定额和取费标准、施工图纸、现场因素、工期等认真审核标底：（1）审核工程量。（2）审核单价。（3）审核经费及价差。（4）审核各种包干费用和主要材料指标。（5）审核标底造价是否合理。

结合本工程的实际情况，建议业主在招标阶段充分考虑本工程一、二次装修的交叉部分的搭接，明确施工范围，避免浪费和重复计量。

控制住标底造价是否合理，目的在于：合理的工程造价是工程质量的保证。高价承包使业主蒙受投资损失；低价承包会造成承包商不规范施工、安全没保障、延误工期、施工质量隐患重重。增加工程项目的全寿命后期维修费用，实属得不偿失。

在评标阶段，为防止串通抬标，必须对投资进行有效控制。合理的工程造价，是工程质量的经济保证。采用评标中标方法，能贯彻“公开、公正、公平”原则，使工程造价控制在“合理价”范围内。 
    2、施工阶段的投资事中控制 
    在施工阶段的投资事中控制，就是把计划投资额作为投资控制的目标值。在施工中定期分析投资实际值和目标值之间的偏差原因，并采取有效措施加以控制，保证投资控制目标的实现。

  - 对施工组织设计认真审核，采用经济技术比较方法进行综合评审，加强投资控制。施工方法的不同，对工程造价影响很大。还应重点审查施工组织设计中各种不合理施工措施增加的费用，并防止各种索赔事件的诱因包含在其中，这种投资的事前控制，对今后投资控制有事半功倍的功效。

  - 对工程进度款的支付严格控制。工程进度款支付是投资控制的有效手段，是工程质量和进度的有力保证。只有按图施工，并通过监理人员质量检验合格，计量核实的工程项目进度款，才予以支付。

  - 按月计算工程量支付进度款，不能将资金投入程度较直接地反映在工程实际形象上，为了使工程进度款的支付与工程质量、进度紧密地联系在一起，建议业主按工程结构划分：基础、二层梁板、三层梁板……主体封顶、砌体完成等形象进度付进度款，明确写进承包合同中。业主能直观知道工程建设至目前的形象用了多少资金，承包商的积极性也能有效提高。

  - 严格核查工程变更，保证总投资限额不被突破。在施工中，经常会碰到由于设计工作不细致，或发生不可预见的事故及其他原因，进行工程变更的问题。因此，在很大程度上，对工程变更的控制成了施工阶段投资控制的关键。

由于目前的现场经费、间接费等都是以工料机直接费为基础，直接费金额多，间接费也多。这往往会使一些承包商为了追求利润而搞工程变更，如将一般抹灰变更为贴瓷砖，水泥砂浆地面变更为水磨石地面等。建议从使用功能、经济、美观的角度确定是否需要进行工程变更。在保证变更目的的情况下，尽量用价格低的材料代替价格高的材料。
    依据工程变更内容认真核查工程量清单和估算工程变更价格，进行技术经济分析比较，检查每个子项单价、数量和金额的变化情况，按照承包合同中工程变更价格的条款确定变更价格，计算该项工程变更对总投资额的影响。应防止承包商"杀死猪再讲价"，因为如果待工程变更付诸实施再去核实计量，现场已面目全非，事后核量不准确。只有规范工程变更操作，实行事前把关，主动监控，工程变更的投资才能得到有效控制。 
    （5）正确处理和防范施工索赔 
    在施工过程中，引起索赔的原因很多，一些承包商会寻找索赔机会，希望索取到费用赔偿，更想得到利润和工期补偿。发生索赔事件时，承包商一般会根据自己的记录提出工期或费用索赔报告。应认真研究合同条款，首先核查索赔报告是否在索赔事件发生后的有效期间28天内提出，否则索赔不成立。进而对索赔要求进行辨别和分析。应根据同期监理日记对索赔事件的起因和责任归属进行划分。由于业主或其它原因，致使承包商在施工中付出了额外费用且确有证据时，合同中有明确条款的，应按索赔程序及时、合理的给予承包商实际损失的补偿，保证工程正常施工，防止综合索赔的发生。防止或尽量减少索赔事件的发生。建议业主及时完成与工程进展密切相关的各项工作，如按期提供合格施工现场，按质、按量、按期提供施工图纸和材料、设备等项工作，避免因延误造成索赔。 
    施工阶段涉及经济费用支出的停窝工签证，计日工签证，使用机械签证，材料代用和材料调价等的签证，均应建议由业主和监理工程师共同审核，对非使用不可的投资进行有效控制。 
    4、工程竣工结算阶段的投资事后控制 
   在工程竣工结算阶段的投资事后控制中，应认真及时审核竣工结算。根据合同、图纸、定额及工程预算书等，对工程变更、工程量增减、材料替换、甲方供应材料设备逐项审核，不重不漏。例如施工中钢筋搭接经设计修改为电渣压力焊，结算书中计算电渣压力焊金额，但未减去搭接长度钢筋重量和减少搭接区加密箍筋重量，应予重新核算。及时掌握施工方法和材料价格对造价的影响，不偏不倚，正确审核竣工结算，使竣工结算真实反映工程造价。

五、对进度控制方面的合理化建议

1、建议业主加紧进行本工程二次装修的设计和施工队伍的确定工作，充分合理地安排穿插施工，加强各工种和施工单位之间的协调，保证在业主计划的工期内完工。

2、加强本工程的进度控制是非常有必要的，本工程将采用的监理进度控制方式和方法：

进度控制的措施主要有组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。具体到实践运用中有如下几种方式：①口头通知方式 ②书面通知方式 ③现场专题会议方式 ④上层高级会议方式 ⑤变更组织机构方式⑥经济支付方式等多种。对上述方法进行灵活和有效的运用，对现场进度控制将会起到十分有效的作用，改变施工现场一度的进度控制不利的局面，更为有效地实现进度控制的预期目标。

3、 进度控制方法的使用：

进度控制很大程度上是基于对承包商的前期工作、期间工作以及期后工作信息的收集和分析。进度控制的内容是对承包商的资源投入状态、资源过程利用状态以及资源使用后与目标值的比较状态三个方面内容的控制。进度控制的方法即对这些要素具体的综合运用。
    ①口头通知方式的使用：口头的通知适用于监理工程师对现场进度控制的日常性的预控工作。监理对于进度控制的风险性进行分析，对进度风险所涉及到的关于承包商的内容以口头形式告知承包商。对承包商可能发生的制约进度的因素预先预以控制，现场对承包商管理层的交流与洽谈、对专业工程师不当错误行为的指正和批评、并要求其对错误工作进行改正和指出对错误工作的认识以及今后如何防止类似错误的承诺。

②书面通知方式使用：当发现实际进度滞后于计划进度时监理工程师应签发监理工程师通知单指令承包商采取调整措施。比如：现场近期人员减少造成了进度的滞后，可以书面形式通知承包商这一问题已造成的后果（如进度延误一周）和这一问题得不到处理还会造成的后果（如不采取措施将会使本月计划全部落空）。作为监理采用书面的通知，一方面是提高了监理指令的严肃性，监理的书面通知将会作为不可忽视的对承包商的一种正规指令性文件，是对承包商建设行为的一种评价和要求。承包商有义务接受并实施。另一方面，书面的通知还会成为监理作为公正的一方对承包商进行延期确认、索赔确认的可追索资料。

③现场专题会议方式：当监理的书面通知方式效果不佳时，一个又一个的监理通知却没有收到应有的效果，没有引起承包商的高度重视时，监理应组织一个进度控制的专题会议进行专门的解决。

首先，在会议之前应当收集相关的进度控制资料，比如，承包商的人员投入情况、机械投入情况、材料进场和验收情况、现场操作方法和施工措施环境情况。通过这些事实，对承包商的施工进度有一个真切的结论，除了指出了承包商进度落后这一结论和要求承包商进行改正之外，建设性地对如何改正提出看法，对承包商将要采取的措施得力与否进行科学的评价。现场专题会议一般是由现场的项目经理、付经理、业主代表和业主的相关管理人员、监理工程师参加。由项目总监理工程师主持。会议要有记录，会后要编制会议纪要。

④上层高级会议方式：目前在现场的一般都是项目经理，项目经理的上面还有上层领导，建议业主一起预先约定一个时间，把该项目的上层领导请来，就这些进度问题和业主、项目经理一起与承包商的高层领导进行洽商。对项目经理的工作进行评价，特别是对进度上存在的问题进行客观的指正。并将进度达不到计划要求的后果明确指出，引起承包商的上级主管人员的高度重视。现场工作的好坏是承包商现场项目经理的工作成绩之一，也会是其工作考核内容之一，因此如果承包商的现场项目经理工作能力或者其后方支持不力，采用这样的会议方式对解决这样的问题将是很有成效的，在不少项目遇到的了这样的情况：现场进度上不去，一方面项目管理人员管理能力太差，人机料不能有效的运用，另一方面因种种原因，业主也不可能中止合同，将该项目另行发包。我们就多次成功地运用这一方法进行控制：在多次书面通知下过后，把承包商的项目经理找来，开了现场的专题会议，专门讨论进度问题，但是会后的效果仍然不好，于是我们又把其上级部门领导找来，一起从其公司的角度来讨论解决方案。有的我们还要求承包商的上级主管一个月甚至半个月必须到一次现场进行督阵，结果都收到了较好的效果。

⑤变更组织机构方式：对承包商的项目经理进行调整，也是对进度控制的一个方法。作为监理对不称职的项目经理有权建议更换。这时监理应该与业主取得沟通，得到业主的一致认可，对于拒不执行监理指令，对业主及监理的工作置之不理，置若罔闻和对业主监理进行无理取闹的项目经理，建议业主对其进行撤换。

采用这一方式处理时一定要相对稳妥，因为一个项目经理的撤换可能会导致一定期限的影响。但是只要是对项目的总体进度有利，就可以采用这一方式进行进度的控制。一般进度对业主和承包商的经济有很大的影响，进度的有效控制是双方共同的意愿。
    ⑥经济支付方式：进度控制体现在多方面，其中合同措施也是一个比较关键的措施。建议业主在合同中、在支付手段上，对进度达不到计划规定要求比率的，有不少的合同规定将减付工程款，以给承包商一定的压力来促进进度达到计划要求。在进度控制过程中，从对进度有利的前提出发，监理也可以促使甲乙双方对合同的约定进行合理的变更，但在没有达成一致之前监理仍将执行原来的合同，并将原合同的内容一直执行到底。比如，原来合同规定的付款方式对承包的资金周转极为不利，同时也有条款失衡的倾向。在进度严重拖期的情况下，监理通过与业主和承包商的沟通，使双方协商一致的前提下在合同方面又进行了合理的变更，对工程款的支付方式作了部分调整，最后达到了提前竣工的目标。

六、合同管理及信息管理的合理化建议

1、本工程涉及二次装修，因此建议业主在本工程施工合同签订过程中应充分考虑与二次装修施工合同的交叉与搭接。

2、根据监理规范的要求，建议业主在召开由监理单位和施工单位参加的第一次工地会议时，明确监理的责权，业主代表的权限范围、强调施工单位在施工过程中的工作配合等，并以会议纪要的形式记录，以利本工程的顺利进行。

3、根据本项目实际情况，由监理单位制定《监理规划》，经业主同意后，作为指导和规范本项目施工监理的实施性文件。

4、监理部应是实施现场监理的唯一机构，所有的通知、指令、文件、纪要及建议都应通过监理部下发给承包商执行，避免多头指令，使现场管理出现混乱，同时承包商所有上报的文件和报告，应通过监理部提出初步意见后转报业主，工程变更、延期索赔、重点工程施工方案等通过业主审批后，再由监理部下发，使合同管理、现场管理正规化、规范化。

        - 派出的业主代表应有相应的权限，以便能及时解决施工中的具体问题。

        - 变更报告应及时审批，中间计量在具备条件情况下，也应及时办理审批，以免影响工程进度。

        - 变更与索赔的费用评估是合同管理的难点之一。建议业主在签订施工合同时，要求承包人在规定的时间内进行投标工程量清单的核对，并澄清投标报价计算方法，并且明确，如出现工程变更时，承包人对费率、材料、人工和机械台班价格原则上不作变动，以减少价格协商的困难。

        - 鉴于目前建设市场挂靠、非法分包、转包现象严重，承包人以包代管；质量自检体系形同虚设，完全依靠监理把住质量关；施工投入不足，安排不当、屡屡造成工程延期等情况。建议业主在与承包人签订施工合同时，除了总的进度和质量奖罚外，还应增加月进度奖罚和由于承包人自检不到位造成返工或监理重复检查而增加监理工作量对监理单位的补偿等内容，以减少或避免承包人投标是条龙、施工是条虫的情况发生。

七、加强组织协调的合理化建议

        - 在工程的组织协调中，坚持按客观规律办事，尊重科学，当工期和质量有矛盾时，必须是质量占第一位。避免过多的行政干预及不切实际的工期安排，为保证工程按期完工创造条件。当费用和质量发生矛盾时，应进行科学的技术经济论证，在保证工程质量的前提下，尽可能节约投资。

        - 业主领导最好参加每月或每周的工地例会(或专题会议)，以便及时解决施工中须业主决定或协调的问题。

        - 加强业主、监理、施工、设计等多方的积极配合协调和努力，争取本工程建成漳州师院又一个品质优良的标志性公共教学工程。